| № | Найменування електрообладнання електромереж цеху | Одиниці виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. | Трьох фазні асинхронні двигуни з к.з. ротором напругою до 600В відкритого та закритого виконання. n0=1000об/хв. n0=1000об/хв. n0=1000об/хв. n0=1000об/хв. n0=1000об/хв. n0=1500об/хв. n0=1500об/хв. n0=1500об/хв. n0=1500об/хв. n0=3000об/хв. | 1.6-3 кВт 3,1-5 кВт 1,6-3 кВт 0,4-0,6 кВт 5,1-7 кВт 1,6-3 кВт 5,1-7 кВт 30,1-40 кВт 0,6-1,5 кВт 10,1-15 кВт | 19 4 20 6 34 12 4 2 14 14 |
| 11. 12. | Електродвигуни кранові асинхронні з фазним ротором на напругу 500 В. n0=1000об/хв. n0=1000об/хв. | 4,6-7 кВт 22,1-30 кВт | 4 8 |
| 13. | Електропечі опору, камерні з робочою температурою до 10000 С. | 18 кВт | 2 |
| 14. | Пристрій індукційний нагрівний промислової частоти, потужністю. | 50 кВт | 6 |
| 15. | Машини контактного електрозварю –вання потужністю. | 100 кВА | 4 |
| 16. | Силові трансформатори. | 1000 кВА | 2 |
| 17. | Внутрішньо цехова силова електро- мережа. | 50 – 60 мм2, м | 3100 |
| 18. | Мережа заземлення. | м | 950 |
| 19. | Мережа освітлення. | 3 х 1,5 мм2, м | 2000 |
| 20. | Електроосвітлювальна арматура. | шт. | 200 |

Завідуючий відділенням______________________________Н.М.Причепа

Керівник курсової роботи_____________________________А.А.Музика

Дата видачі “ 20  грудня “_____________2004р.

Дата здачі “ 20  лютого”_______________2005р.

Таблиця№1Розрахунок нормативів системи ППР ел. обладнання та ел. мереж цеху та побудова структури ремонтних циклів.

| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. | № |
| --- | --- |
| Електричні машини. Електропіч опору. Пристрій індукці йний нагрівний. Машини контакт ного ел зварювання. Силові трансформа тори. Внутрішньо цехова силова ел. мережа. Мережа заземлення Мережа освітлення. Електроосвітлювальна арматура | Назва електрообладнання сіток цеху. |
| 0,4- 40 кВт 18 кВт 50 кВт 100 кВА 1000 кВА 50- 60 мм2,м м мм2,м шт. | Встановлена потужність. |
| 12 3 7 4 12 20 15 14 - | Ремонтний цикл. | Таблична продовженість. |
| 12 6 6 6 36 24 - 24 6 | Міжремонтний період. |  |
| 3 2 2 1,5 2 12 12 12 - | Між оглядовий період. |  |
| - - - - - - - - - |  | Ремонтний цикл. | Поправочні коефіцієнти |
| 1 - - 1 1 - - - 1 |  |  |  |
| - - - 0,6 - - - - - |  |  |  |
| 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 - - - - |  |  |  |
| 1 1 1 1 1 - - - - |  |  |  |
| - - - - - - - - - |  | Міжремонтний період. |  |
| 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |  |  |  |
| 1 1 1 1 1 - - - - |  |  |  |
| 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 - - - - |  |  |  |
| - - - 0,6 - - - - - |  |  |  |
| 10,2 2,55 5,95 2,04 10,2 20 15 14 - | Розрахунковий. | Рем. цикл | Планова подовженість |
| 10 3 6 2 10 20 15 14 - | Прийня тий. |  |  |
| 8,4 4,2 4,2 2,52 25,2 24 - 24 6 | Розрахунковий. | Міжрем. період. |  |
| 8 4 4 3 25 24 - 24 6 | Прийня тий. |  |  |
| 3 2 2 1,5 2 12 12 12 - | Між оглядовий період. |  |
| 14 7 16 9 4 9 - 6 N | Текучих ремонтів | Кільк.рем. і оглядів в рем.циклі |
| 26 7 19 6 56 10 - 7 - | Оглядів |  |

Таблиця№2 Розрахунок планової трудомісткості ремонту та тех. обслуговування ел. обладнання, ел. мереж цеху

|  | Назва обладнання | Одиниці виміру | Кількість встанов. одиниць | Норма трудомісткості. | Сумарна трудомісткість. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | К | П | О | ТО | К | П | О | ТО |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Трьох фазні асинхронні двигуни з к.з. ротором напругою до 600В відкритого та закритого виконання. n0=1000об/хв. n0=1000об/хв. n0=1000об/хв. n0=1000об/хв. n0=1000об/хв. n0=1500об/хв. n0=1500об/хв. n0=1500об/хв n0=1500об/хв n0=3000об/хв | 5,1 – 7 кВт 1,6-3 кВт 3,1-5 кВт 1,6-3 кВт 0,4-0,6 кВт 1,6-3 кВт 5,1-7 кВт 30,1-40 кВт 0,6-1,5 кВт 10,1-15 кВт | 4 19 4 20 6 12 4 3 168 14 | 20 14 17 14 11 13 18 47 12 22 | 4,6 2,4 3,4 2,4 2,2 2,6 3,6 9,4 2,4 4,4 | - - - - - - - - - - | 0.92 0.48 0.68 0.48 0.44 0.52 0.72 1.88 0.48 0.88 | 80 266 68 280 66 156 72 141 2016 308 | 18.4 45.6 13.6 48 13.2 31.2 14.4 28.2 403.2 61.6 | - - - - - - - - - - | 3.68 9.12 2.72 9.6 2.64 6.24 2.88 5.64 80.6 12.3 |
| 11 12 | Електродвигуни кранові асинхронні з фазним ротором на напругу 500 В. n0=1000об/хв.. n0=1000об/хв.. | 4,6 – 7 кВт 22,1 – 30 кВт | 4 8 | 25 56 | 7 16 | - - | 1,4 3,2 | 100 448 | 28 128 | - - | 5.6 25.6 |
| 13 | Електропечі опору, камерні з робочою температурою до 1000C. | 18 кВт | 2 | 20 | 5 | - | 1,5 | 40 | 10 | - | 3 |
| 14 | Пристрій індукційний нагрівний промислової частоти. | 50 кВт | 6 | 100 | 30 | - | 9 | 600 | 180 | - | 54 |
| 15 | Машини контактного електрозварювання. | 100 кВА | 4 | 240 | 72 | - | 21,6 | 960 | 288 | - | 86 ,4 |
| 16 | Силові трансформатори. | 1000 кВА | 2 | 300 | 60 | - | 6 | 600 | 120 | - | - |
| 17 | Внутрішньо цехова силова електромережа. | 50 –60 мм2, м | 3300 | 0,31 | 0,07 | - | 0,007 | 1023 | 231 | - | 23.1 |
| 18 | Мережа заземлення. | .м | 950 | 0,08 | - | 0,008 | 0,0024 | 76 | - | 7,6 | 2,28 |
| 19 | Мережа освітлення. | 3 х 1,5 мм2, м | 2100 | 0,86 | 0,24 | - | 0,024 | 1806 | 504 | - | 50.4 |
| 20 | Електроосвітлювальна арматура. | шт. | 200 | - | 0,6 | - | 0,06 | - | 120 | - | 12 |

Таблиця№4 Розрахунок кількості електроремонтного персоналу

|  | 2 | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Всього | Слюсарі - електрики, зайняті капітальними та поточними ремонтами (ремонтні слюсарі електрики). | Слюсарі - електрики, з зайняті технічним обслуговуванням і оглядами (чергові слюсарі електрики). | Найменування електроремонтного персоналу. |
| 10194.6 | 5413.4 | 4781.2 | Річна трудомісткість ремонтних робіт люд. год. |
| 1737 | 1737 | 1737 | Річний дійсний фонд часу. |
| 1,03 | 1,03 | 1,03 | Коефіцієнт виконання норм. |
| 5,7 | 3 | 2,7 | Розрахункові. | Кількість ремонтного персоналу |
| 6 | 3 | 3 | Прийняті. |  |
|  |  |  | % | І | В тому числі за розрядами |
|  |  |  | чол. |  |  |
| 16.6 |  |  | % | ІІ |  |
| 1 |  |  | чол. |  |  |
| 33.2 |  |  | % | ІІІ |  |
| 2 |  |  | чол. |  |  |
| 33.2 |  | 33.3 | % | ІV |  |
| 2 |  | 1 | чол. |  |  |
| 16.6 | 33.3 | 33.3 | % | V |  |
| 1 | 1 | 1 | чол. |  |  |
|  | 66.6 |  | % | VI |  |
|  | 2 |  | чол. |  |  |
| 3.5 | 5.7 | 4 | Розрядний. | Середній коефіцієнт |
| 1,4 | 1,6 | 1,4 | Тарифний. |  |

Примітка: розміри тарифних ставок для слідуючи розрядів:

І – 1,68 грн/год

ІІ – 1,96 грн/год

ІІІ – 2,22 грн/год

ІV – 2,5 грн/год

VІ – 2,56 грн/год

V – 2,68 грн/год

Таблиця№5 Розрахунок річного фонду заробітної плати ел. ремонтного персоналу та середньомісячної зарплати одного робітника.

| Підсумок | . Слюсарі - електрики, зайняті капітальними та поточними ремонтами ( ремонтні слюсарі електрики). | Слюсарі - електрики, зайняті технічним обслуговуванням і оглядами (чергові слюсарі електрики) | Найменування електроремонтного обладнання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1,4 | 1,6 | 1,4 | Середній тарифний коефіцієнт. |
| 2,4 | 2,7 | 2,4 | Середня тарифна ставка |
| 6 | 3 | 3 | Кількість ремонтного обладнання. |
| 1737 | 1737 | 1737 | Річний дійсний фонд робочого часу |
| 25012 | 14069 | 12506 | Фонд прямої заробітної плати. |
| 40 | 40 | 40 | % | Доплати |
| 10004.8 | 5627.6 | 5002.4 | грн |  |
| 35016.8 | 19696.6 | 17508.4 | Фонд основної заробітної плати |
| 20 | 20 | 3 20 | % | Фонд додаткових З.П. |
| 7003.4 | 3939.3 | 3501.7 | грн |  |
| 42020.2 | 23635.9 | 21010.1 | Річний фонд оплати праці. грн. |
| 583.6 | 656.5 | 583,6 | Середньо місячна З. П. даного робітника. грн. |

Примітка: річна трудомісткість ремонтних робіт прийнята.

Таблиця №6.1 Розрахунок потрібної кількості і вартості основних матеріалів для ремонту електричних двигунів

| № | Найменування матеріалів | Одиниці виміру | Норми вимір. матер. на 100 люд год трудомісткості | Річна потреба в матеріалах | Ціна за одиницю виміру | Вартість матеріалів |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | К | П | ТО | К | П | ТО |  | К | П | ТО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Для ел. машин потужністю від 3,1 – 10 кВт. |  |  |  |  |  | 5 139,2 | 341,8 |  |  |  |  |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. | Чорні метали Метизи Кольорові метали і сплави Кабельні вироби Ел. ізоляційні матеріали Лаки та фарби Хімікати | кг кг кг кг м кг м кг кг |  | 2,76 2,38 4,12 14,6 12 2,2 118 4,8 2,79 | 2,76 2,38 4,12 14,6 12 2,2 118 4,8 2,79 |  | 3,84 3,31 5,73 20,3 16,7 3,06 164,3 6,68 3,88 | 9,4 8,1 14,1 49,9 41 7,52 403,3 16,4 9,54 | 2 6 14,4 28 8,4 16 13 18 8 |  | 2,78 19,86 82,5 568,4 140,28 48,96 2135,9 120,24 31,04 | 18,86 48,78 203,04 1397,2 344,4 120,32 4839,6 295,2 76,32 |
|  | Для ел. машин потужністю від 10,1 – 100 кВт |  |  |  |  |  | 398,4 | 677,7 |  |  |  |  |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. | Чорні метали Метизи Кольорові метали і сплави Кабельні вироби Ел. ізоляційні матеріали Лаки та фарби Хімікати | кг кг кг кг м кг м кг кг |  | 2,77 3,27 4,66 23,3 10 2,58 162 8 4,65 | 2,77 3,27 4,66 23,3 10 2,58 162 8 4,65 |  | 11,04 13,03 18,57 92,83 39,84 10,04 645,4 31,87 18,53 | 18,77 22,16 31,58 157,9 67,77 17,08 1098 54,22 31,51 | 2 6 14,4 28 8,4 16 13 18 |  | 22,08 78,18 267,4 2559,2 334,7 160,64 8390,2 573,66 148,24 | 37,54 132,96 454,8 4421,2 569,3 273,28 14273 975,96 252,08 |
|  | Всього |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15729,16 | 31193,06 |
|  | Невраховані матеріали |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1572,92 | 3119,31 |
|  | Підсумок |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17302,08 | 34312,37 |

Примітка: невраховані матеріали становлять 10% від “Всього”.

Таблиця№6.2 Розрахунок потрібної кількості і вартості основних матеріалів для ремонту електротермічного і зварювального електрообладнання

| № | Найменування матеріалів | Одиниці виміру | Норми вимір. матер. на 100 люд год трудомісткості | Річна потреба в матеріалах | Ціна за одиницю виміру | Вартість матеріалів |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | К | П | ТО | К | П | ТО |  | К | П | ТО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Ел. термічне обладнання |  |  |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  |
| 1. 2. 3. 4. | Чорні метали Кольорові метали Кабельні вироби Ел. ізоляційні матеріали | кг кг кг кг |  |  | 12,600,75 1 0.84 |  |  | 4.53 0.27 0.36 0.302 | 2 14,4 8,4 16 |  |  | 9.06 3.89 3.02 4.8 |
|  | Машини контактного та електрозварювання |  |  |  |  |  | 1152 | 1036,8 |  |  |  |  |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. | Чорні метали Метизи Кольорові метали і сплави Кабельні вироби Ел. ізоляційні матеріали Текстильні матеріали Лаки та фарби Хімікати | кг кг кг кг м кг м2 кг м кг кг м3 |  | 22,5 3 15,2 12 16 5,9 0,5 0,43 150 8 3,45 0,45 | 2,25 0,3 1,5 1,2 1,6 0,60,05 0,04 15 0,8 0,35 0,05 |  | 259,2 34,56 175,1 138,24 184,32 67,97 5,76 4,95 1728 92,16 39,74 5,18 | 23,3 3,11 15,8 12,4 16,6 6,1 0,5 0,4 155,5 8,3 3,6 0,5 | 2 6 14,4 28 8,4 16 14 12 13,2 18 8 12 |  | 518,4 207,4 2521.4 3869.6 1548.1 1086.4 80.6 59.4 22809 1658.9 317.6 62.6 | 46,6 18,7 226.9 347.2 139.4 97.6 0.74 5.4 2052.6 149.4 28.64 5.64 |
|  | Всього |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34745.7 | 3040.8 |
|  | Невраховані матеріали |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3474.57 | 304.08 |
|  | Підсумок |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38220 | 3344.9 |

Примітка: витрати матеріалів на технічне обслуговування приймаються в розмірі 10% від витрат на поточний ремонт.

Таблиця№6.3Розрахунок потрібної кількості та вартості матеріалів та ремонт ЦТП

| № | Найменування матеріалів | Одиниці виміру | Норми вимір. матер. на 100 люд год трудомісткості | Річна потреба в матеріалах | Ціна за одиницю виміру | Вартість матеріалів |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | К | П | ТО | К | П | ТО |  | К | П | ТО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Силові трансформатори |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  |  |
| 31.2 2.58 18.3 74.4 0.6 227.4 69.8 4.8 | Чорні метали Метизи Кольорові метали і сплави Кабельні вироби Ел. ізоляційні матеріали Лаки та фарби Хімікати | кг кг кг кг м кг м кг кг |  | 26 2,15 15,25 62 0,5 22,8558,2 4 6,61 | 2,6 0,2151,525 6,2 0,05 2,29 5,82 0,4 0,661 |  | 31.2 2.58 18.3 . 74.4 0.6 27.4 69.8 4.8 7.9 |  | 2 6 14,4 28 8,4 16 13 18 8 |  | 62.4 15.48 263.5, 2082083.2 5.04 438 907.4 86.4 63.2 |  |
|  | Всього |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3924.7 |  |
|  | Невраховані матеріали |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 392.47 |  |
|  | Підсумок |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4317.17 |  |

Примітка: витрати матеріалів на технічне обслуговування приймаються в розмірі  10% від витрат на поточний ремонт.

Таблиця№6.4 Розрахунок потрібної кількості та вартості матеріалів на ремонт силової мережі та мережі заземлення

| № | Найменування матеріалів | Одиниці виміру | Норми вимір. матер. на 100 люд год трудомісткості | Річна потреба в матеріалах | Ціна за одиницю виміру | Вартість матеріалів |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | К | П | ТО | К | П | ТО |  | К | П | ТО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Мережа заземлення і силова мережа |  |  |  |  |  | 231 | 287,8 |  |  |  |  |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. | Установочний дріт Кабель шланговий Сталь сортова Електроди Дріт бандажний Труби газові Прокат латунний Припій свинцево – оловяновий Стрічка ізоляційна Стрічка кіперна Масло бітумний лак Фарба масляна | м м кг кг кг кг кг кг кг кг кг кг |  | 25 100 5 0,8 0,6 8 2 0,2 0,2 15 3 3 | 2,5 10 0,5 0,08 0,06 0,8 0,2 0,02 0,02 1,5 0,3 0,3 |  | 57.7 231 11.5 1.8 1.4 18.5 4.6 0.5 0.5 34 6.9 6.9 | 7.6 30 1.5 0.2 0.2 2.4 0.6 0.06 0.06 4.58 0.9 0.9 | 2 32 1,68 10,4 0,96 12 39,6 28 14 19,6 32 20 |  | 15.2 974.7 2.5 2.5 0.2 29.3 23.8 1.68 0.84 89.8 28.8 138 | 115.4 7392 19.32 18.7 1.3 222 182.2 14 7 679 221 138 |
| 13 | Всього |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11307.9 | 9011.4 |
| 14 | Невраховані матеріали |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1130.79 | 901.14 |
| 15 | Підсумок |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11438.7 | 9912.5 |

Примітка: витрати матеріалів на технічне обслуговування приймаються в розмірі 10% від витрат на поточний ремонт.

Таблиця№6.5 Розрахунок потрібної кількості і вартості матеріалів для ремонту мережі освітлення і ел. освітлювальної арматури.

| № | Найменування матеріалів | Одиниці виміру | Норми вимір. матер. на 100 люд год трудомісткості | Річна потреба в матеріалах | Ціна за одиницю виміру | Вартість матеріалів |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | К | П | ТО | К | П | ТО |  | К | П | ТО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Освітлювальні мережі |  |  |  |  |  | 744 | 748.8 |  |  |  |  |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. | Установочний дріт на освітлювальний шнур Кабель (АВРГ, АРГ і т.д.) Сталь сортова Дріт стальний м’який Електроди Труби газові Припій олов’яно – свинцевий Стрічка ізоляційна Патрони Вимикачі 6-15 А Штепсельні розетки вимикачі Ізолятори Фарба та лаки емалеві | м м кг кг кг кг кг кг шт шт шт шт кг |  | 18 6 2 0,3 0,08 2 0,2 0,2 10 10 3 10 2 | 1,8 0,6 0,2 0,03 0,008 0,2 0,02 0,02 1 1 0,3 1 0,2 |  | 133.9 44.6 14.8 2.2 5.9 14.8 1.5 1.5 74.4 74.4 22.3 74.4 14.8 | 13.5 4.5 1.5 0.22 0.059 1.5 0.015 0.015 7.48 7.48 2.2 7.48 15 | 2 6 1,68 3,6 10,4 12 28 14 4 8 8 1,44 20 |  | 267.8 267.6 24.9 7.9 61.4 177.6 42 21 297.6 595.2 178.4 107.1 296 | 27 27 2.5 0.8 0.6 18 0.42 0.21 29.9 29.9 17.6 10.8 30 |
|  | Всього |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 403.1 | 194.7 |
|  | Невраховані матеріали |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40.31 | 19.47 |
|  | Підсумок |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 443.4 | 214.2 |

Примітка: витрати матеріалів на технічне обслуговування приймаються в розмірі 10% від витрат на поточний ремонт.

Таблиця№7 Розрахунок кошторису затрат на виконання ремонтних робіт і проведення технічного обслуговування  ел. обладнання і ел. мереж цеху.

| № | Найменування статей зарплати | Сумарна зарплата, грн | Всього зарплат, грн |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | К+П | ТО |  |
| 1. | Основні затрати на матеріали | 65423.19 | 68794.1 | 134217.29 |
| 2. | Основна заробітна плата | 19696.6 | 1758.4 | 21455 |
| 3. | Додаткова заробітна плата | 3939.3 | 3501.7 | 7441 |
| 4. | Нарахування на заробітну плату | 7386.2 | 659.4 | 8045.6 |
| 5. | Витрати на утримання та експлуатацію ел. обладнання | 16742.1 | 1494.6 | 18236.7 |
| 6. | Цехові витрати | 5024.9 | 493.2 | 6018.7 |
| 7. | Загально заводські витрати | - | - | - |
|  | Підсумок | 118712.3 | 76701.4 | 195413.7 |

Примітка:

1. Витрати на утримання та експлуатацію ел. обладнання береться у розмірі 85% від основної зарплати.

2.Цехові витрати беруться у розмірі 33% від суми затрат на утримання електрообладнання та основної зарплати .

Таблиця№8 Основні техніко – економічні показники ремонту ел. обладнання та ел. мереж цеху.

| № | Найменування показників | Величина показників |
| --- | --- | --- |
| 1. | Річна трудомісткість ремонтних робітників в тому числі: | 10187люд.год |
|  | - капітальних ремонтів | 1721люд.год |
|  | - поточних ремонтів | 3692,4люд.год |
|  | - технічне обслуговування | 4773,6люд.год |
| 2. | Чисельність ремонтного персоналу | 6робітників |
| 3. | Продуктивність праці | 1697,8 |
| 4. | Середньомісячна зарплата | 583,6грн |
| 5. | Витрати на ремонт в тому числі: | 195413,7грн |
|  | - капітальний і поточний ремонт | 118712,3грн |
|  | - технічне обслуговування | 76701,4грн |

Примітка:

- Витрати на утримання та експлуатацію електрообладнання береться у розмірі 85% від основної заробітної плати.

- Цехові витрати беруться у розмірі 33% від суми затрат на утримання електрообладнання та основної заробітної плати.

| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. |  | № |
| --- | --- | --- |
| Трьох фазні асинхронні двигуни з к.з. ротором напругою до 600В відкритого та закритого виконання. n0=1000об/хв. n0=1000об/хв. n0=1000об/хв. n0=1000об/хв. n0=1000об/хв. n0=1500об/хв. n0=1500об/хв. n0=1500об/хв. n0=1500 об/хв. n0=3000 об/хв. Електродвигуни кранові асинхронні з фазним ротором на напругу 500 В. n0=1000об/хв.. n0=1000об/хв.. |  | Найменування ел. обладнання та ел. мереж цеху. |
| 0,4-0,6кВт 1,6-3кВт 1,6-3кВт 3,1-5кВт 5,1-7кВт 0,6-1,5кВт 1,6-3кВт 5,1-7кВт 30,1-40кВт 10,1-15кВт 4,6-7кВт 5 22,1-30кВт |  | Одиниці виміру |
| 6 19 220 4 4 168 12 4 3 14 4 8 888 |  | Кількість |
| П14 П14 П14 П4 П9 П2 П7 П14 П14 П14 П14 П13 |  | Шифр | Ост. Ремонт. в мин.році |
|  |  | Дата |  |
|  |  |  | Вид ремонту його трудомісткість |
|  |  |  | В тому числі |
|  |  | Сумарна трудомісткість |

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

Електропечі опору, камерні з робочою температурою до 10000 С. Пристрій індукційний нагрівний промислової частоти. Машини контактного електрозварювання. Силові трансформатори Внутрішньо цехова силова електромережа Мережа заземлення Мережа освітлення. Електроосвітлювальна арматура.

18кВт 50кВт 100кВА 1000 кВА 50-60мм2 м 3х1,5 мм2 шт

2 6 4 2 3300 950 2100 200

П7 П12 П5 П1 П4 О1 П3 П5