# Механічна вентиляція – облаштування та розрахунок

# Для підтримання в приміщенні нормальних параметрів повітряного середовища, яке відповідає санітарно-гігієнічним і технологічним вимогам, влаштовують вентиляцію.

# Вентиляція – це організований і регульований обмін повітря, який забезпечує видалення з приміщення повітря, забрудненого шкідливими речовинами (гази, пари, пил), а також для покращення метеорологічних умов в приміщенні. Системи вентиляції можна умовно класифікувати за такими основними ознаками:

# спосіб організації повітрообміну - природна, механічна та змішана (застосовується і природна, і механічна вентиляція);

# спосіб подачі та видалення повітря (припливна, витяжна та припливно-витяжна);

# призначення (загальнообмінна та місцева).

# Найбільш досконалою системою механічної вентиляції є кондиціонування повітря, яке застосовується для штучного створення оптимальних параметрів мікроклімату у виробничих, адміністративних, громадських приміщеннях або на робочих місцях. Створення та підтримання постійних чи змінюваних параметрів повітряного середовища проводиться автоматично незалежно від зміни зовнішніх метеорологічних умов та всередині приміщення (при частковій рециркуляції повітря) і здійснюється в спеціальних установках – кондиціонерах.

# Вибір системи кондиціонування, її продуктивність вибирається на основі розрахунків необхідного повітрообміну L, м3/год, для кожного періоду року. Кількість повітря, заданих параметрів, яке необхідно подати в приміщення, визначається за кількістю тепла, вологи і шкідливих речовин, що виділяються в ньому. При одночасному виділенні в приміщення шкідливих речовин, тепла і вологи приймають найбільшу кількість повітря, яка одержана в розрахунках для кожного виду виробничих шкідливих виділень. Нижче наведено методи розрахунків повітрообміну.

# Розрахунок повітрообміну за газовиділенням

• L - кількість припливного повітря, яке необхідно ввести для зменшення вмісту газу в приміщенні, м3/год

• q - кількість виділених газів, парів та пилу, мг/год (при розрахунку за СО2, кількість вуглекислого газу, який виділяє одна людина приймаємо за таблицею 2);

• С1 і С2 - граничнодопустимі концентрації (ГДК) шкідливих газів або парів мг/м3, відповідно в повітрі робочого приміщення і вміст речовини у припливному, можна прийняти  (значення ГДК див. таблиця 3,4);

Кількість вуглекислоти, що виділяється людиною залежить від декількох факторів: віку людини, характеру роботи, яку вона виконує.

# Розрахунок повітрообміну за надлишковим теплом

- L - кількість припливного повітря, яке необхідно ввести в приміщення для поглинання надлишкового тепла, м3/год;

- tвн і tзовн - відповідно, температура внутрішнього і зовнішнього (припливного) повітря, (температура припливного повітря в основному приймається на 5 – 10 (C нижче температури повітря в приміщенні), (C;

-  - густина зовнішнього повітря, кг/м3 (таблиця 5);

- с - теплоємність повітря

- Qнадл - надлишкове тепло, яке визначається різницею тепла, що надходить в приміщення (Qнадх) та втратами тепла з приміщення (Qвідх), ккал/год.

- Q1 - надходження тепла від комп'ютерної техніки, ккал/год;

- 860 - тепловий еквівалент, ккал/кВт;

- k - коефіцієнт втрат (k= 0.25 -0.3 - для системного блоку і 0.3-0.36 - для монітору з ЕПТ);

- N1 - потужність комп'ютерної техніки;

- n - кількість комп'ютерної техніки;

- Q2 - надходження тепла від світильників, ккал/год;

n - кількість світильників;

N2 - споживана потужність світильників, кВт;

k - коефіцієнт втрат (k= 0.9 для потужних ламп розжарювання, 0.95 - для ламп розжарювання малої та середньої потужності, 0.4-0.6 - для люмінісцентних ламп);

N2    = pп  . S

S – площа приміщення, м2;

pп – питома потужність, Вт/ м2  (таблиця 6) ;

Q3 - надходження тепла від людей, ккал/год;

- n - кількість працюючих;

- qлюд - надходження тепла від однієї людини (таблиця 8);

- Q4 - надходження тепла від сонячної радіації через вікна, ккал/год; (площа вікон для приміщень з ПК повинна складати не менше 20% площі підлоги);

- m - число вікон;

- S - площа одного вікна, м2;

- k - коефіцієнт, який враховує матеріал віконного переплетення;

k=1.3 вікна дерев’яні одинарні,

k=0.9 подвійні,

k=1.45 металеві одинарні,

k=1.00 металеві подвійні,

k=0.6 матові

- qскл - надходження тепла через 1м2 вікна при різній орієнтації вікон,

qскл. = l50 ккал/(м2 (год) - південь;

qскл. = l00 ккал/(м2 (год) – південний-схід, південний-захід;

qскл. = 60 ккал/(м2 (год)  - захід, схід.

•  Qвідх - втрати тепла з приміщення через стіни, двері, вікна, ккал/год;

•  ( - теплопровідність стін, ккал/(год*град*м) ((= 0.75ккал/(год*град*м) для будівель з силікатної цегли);

• S - площа стін, м2;

• ( - товщина стін, м ((= 0.25 м для будівель 1-шої групи).

## Розрахунок повітрообміну за вологовиділенням

Об(єм повітря необхідний для зниження відносної вологості до вимог ГОСТ 12.1.005-88:

, м3/год

(m – сумарна кількість водяних парів, яка потрапляє в приміщення, г/год.

( - густина повітря при температурі приміщення, (таблиця 5.), кг/м3;

dвн –вміст вологи у приміщенні при заданій температурі (абсолютна вологість);

dзов - вміст вологи у зовнішньому повітрі (абсолютна вологість);

d=dмакс*(/100,

де d – абсолютна вологість,

( - відносна вологість повітря,

dмакс – максимальний вміст вологи у повітрі, (таблиця 7).

Кількість вологи, яка виділяється від перебування людей у приміщенні: (m = n*W

n – кількість працюючих; W – кількість вологи, яку виділяє організм людини протягом години