Министерство общего и профессионального образования РФ

Сочинский государственный университет 
туризма и курортного дела

Институт туристского сервиса и инфраструктуры

Кафедра инженерной экологии

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К 
КУРСОВОМУ ПРОЕКТУ

“Водоснабжение и канализация города”

Выполнила: студентка  
III курса, гр. 96-ЗГС
Кичатова Н.А.
Проверила: преподаватель
Секурова З.А. 

Сочи 1998 г.

Определение расчетного потребления.
1.	Определение площадей кварталов.

№ кв	F, га	№ кв	F, га	№ кв	F, га	№ кв	F, га	№ кв	F, га	
1	0,6325	18	0,36	34	0,78	50	0,66	66	0,3	
2	0,525	19	0,57	35	0,665	51	0,525	67	0,27	
3	0,4275	20	0,55	36	0,4375	52	0,6	68	0,455	
4	0,525	21	0,6325	37	0,3125	53	0,5	69	0,58	
5	0,42	22	0,5775	38	0,6075	54	0,6	70	0,96	
6	0,48	23	0,405	39	0,63	55	0,45	71	0,945	
7	0,42	24	0,525	40	0,72	56	0,225	72	0,76	
8	0,38	25	0,5	41	0,6875	57	0,247	73	0,75	
9	0,385	26	0,315	42	0,6175	58	0,4	74	0,805	
10	0,48	27	0,33	43	0,65	59	0,51	75	0,682	
11	0,315	28	0,6175	44	0,6325	60	0,75	76	0,3	
12	0,35	29	0,585	45	0,6	61	0,55	77	0,18	
13	0,48	30	0,7475	46	0,325	62	0,522	78	0,422	
14	0,44	31	0,77	47	0,3575	63	0,6	79	0,63	
15	0,38	32	0,7125	48	0,51	64	0,72	80	0,77	
16	0,385	33	0,77	49	0,51	65	0,577	81	0,805	
17	0,4375									

1.	Определение расчетного количества жителей.

Принимаем N=8704 жителей.
2.	Среднесуточный расход воды на хозяйственные и питьевые потребности жителей.

3.	Расчетный расчет наибольшего водопотребления в сутки.

К max сут=1,2 (СНиП 2.04.02 – 84)
4.	Расчетный часовой расчет.

5.	Определение расхода воды на полив территории.

Полив осуществляется ночью с 0.00 до 05.00 часов.
6.	Определение расхода воды на нужды местной промышленности.

Местная промышленность работает в две смены с 08.00 до 24.00, т.е.  16 часов в сутки отбор равномерный.

7.	Расчет расхода воды на промышленном предприятии.
а) расход на технологические нужды

б) расход воды в холодных цехах.

в) расход воды в горячих цехах.

г) расход воды на пользование душем (душем пользуются в течении часа после смены) в холодных цехах.

д) расход воды на пользование душем в горячих чехах.

Таблица водопотребления города.

Часы
суток	Расход воды населен.	Расход на полив	Промышленное предприятие	Технол. расход	Местн.пром-ть	Суммарный расход	
			Холодные цеха	Горячие цеха				
час	%	м3	м3	%	м3	душ м3	%	м3	душ м3	м3	м3	%	м3	
0-1	1,5	46,9	16,972									1,4	63,96	
1-2	1,5	46,9	16,972									1,4	63,96	
2-3	1,5	46,9	16,972									1,4	63,96	
3-4	1,5	46,9	16,972									1,4	63,96	
4-5	2,5	78,3	16,972									2,1	95,30	
5-6	3,5	109,6										2,4	109,6	
6-7	4,5	140,9										3,1	140,9	
7-8	5,5	172,3										3,8	172,3	
8-9	6,2	194,2		12,5	1,12		12,5	8,1		72	39,16	6,91	314,63	
9-10	6,2	194,2		6,25	0,56		8,12	5,26		72	39,16	6,83	311,2	
10-11	6,3	197,3		6,25	0,56		8,12	5,26		72	39,16	6,9	314,3	
11-12	6,3	197,3		6,25	0,56		8,12	5,26		72	39,16	6,9	314,3	
12-13	5	156,6		18,7	1,68		15,6	10,1		72	39,16	6,14	279,6	
13-14	5	156,6		37,5	3,37		31,2	20,2		72	39,16	6,4	291,4	
14-15	5,5	172,3		6,25	0,56		8,12	5,26		72	39,16	6,35	289,3	
15-16	6	187,9		6,25	0,56		8,12	5,26		72	39,16	6,7	304,9	
16-17	6	187,9				33,6			23,1		39,16	6,23	283,8	
17-18	5,5	172,3									39,16	4,64	211,4	
18-19	5	156,6									39,16	4,30	195,8	
19-20	4,5	140,9									39,16	4	180,1	
20-21	4	125,3									39,16	3,61	164,4	
21-22	3	93,9									39,16	2,92	133,1	
22-23	2	62,6									39,16	2,24	101,8	
23-24	1,5	46,9									39,16	2	86,1	
	100	3133,2	84,864	100	9	33,6	100	64,8	23,1	576	626,64	100	4551,1	

Режим водонапорной башни.

Часы суток	Водопотребл города	Подача насосов	Приток воды в башню	Расход воды из башни	Остаток в башне	
	%	%	% +	% -	%	
0-1	1,4	2	0,6		0,6	
1-2	1,4	2	0,6		1,4	
2-3	1,4	2	0,6		1,8	
3-4	1,4	2	0,6		2,4	
4-5	2,1	2		0,1	2,3	
5-6	2,4	3,16	0,76		3,06	
6-7	3,1	3,16	0,06		3,12	
7-8	3,8	4,3	0,5		3,62	
8-9	6,91	6,8		0,11	3,51	
9-10	6,83	6,8		0,03	3,48	
10-11	6,9	6,8		0,1	3,38	
11-12	6,9	6,8		0,1	3,28	
12-13	6,14	6,8	0,66		3,94	
13-14	6,4	4,3		2,1	1,84	
14-15	6,35	4,3		2	-0,16	
15-16	6,7	6,8	0,1		-0,06	
16-17	6,23	6,8	0,57		0,51	
17-18	4,64	4,3		0,34	0,17	
18-19	4,3	4,3		0,15	0	
19-20	4	4,3	0,3		0,47	
20-21	3,61	4,3	0,69		1,16	
21-22	2,92	2		0,92	0,24	
22-23	2,24	2		0,24	0	
23-24	2	2			0	
	100	100				

Режим работы станции второго подъема.
 Примем четырехступенчатый график работы насосной станции второго подъема:
4 насоса – обеспечивают  6,8 % подачи и работают 7 часов.
3 насоса – обеспечивают 4,3 % подачи и работают 7 часов.
2 насоса – обеспечивают 3,16 %подачи и работают 2 часа. 
1насос – обеспечивает 2 % подачи и работает 8 часов.

Определение объема водонапорной башни.
1.	Регулирующий объем водонапорной башни:

2.	Противопожарный объем водонапорной башни:

3.	Общий объем водонапорной башни.

Определим размеры водонапорной башни (бак водонапорной башни цилиндрический).

Диаметр бака равен 10 м, а его ширина – 6,67м.
Определение объемов баков чистой воды.
1.	Общий объем баков:

а) регулирующий объем:

б) противопожарный объем:

– три максимальных расхода воды из таблицы водопотребления города.

в) собственные нужды фильтрованной станции.

Принимаем 2 резервуара чистой воды по 665,76 м3 каждый. Они по форме параллелепипеды. Задаемся высотой h=10 м и шириной в=20 м. Тогда их длина:

Подготовка сети к гидравлическому расчету.
В расчетный час максимального водопотребления (10-11) город потребляет 6,9% от – 314,37м3/час =87,31л/с.
В это время насосы второго подъема подают 6,8% от 
Недостающая часть:
87,31-85-96=1,35л/с, поступает из водонапорной башни: при этом население потребляет 

Таблица путевых и узловых расходов.

№ уч.	L,уч	q, пут		№	Участок примык. к узлу	 путевых расходов	Узловой расход	
1-8	320	5,25		1	1-2,1-8	(5,57+5,25)/2	5,41	
8-3	375	6,13		2	2-1,2-3	(5,57+4,29)/2	4,93	
8-5	670	10,72		3	3-2,3-8,3-4	(4,29+6,13+10,48)/2	10,45	
1-2	340	5,57		4	4-3,4-5	(10,48+5,49)/2	7,98	
2-3	260	4,29		5	5-4,5-8,5-6	(5,49+10,72+3,68)/2	9,94	
3-4	655	10,48		6	6-7,6-5	(10,72+3,68)/2	7,2	
4-5	335	5,49		7	7-8,7-6	(3,68+10,72)/2	7,2	
5-6	230	3,68		8	8-1,8-7,8-5,8-3	(5,25+3,68+10,72+6,13)/2	12,89	
6-7	670	10,72						
7-8	230	3,68						
= 4085							

Составим расчетную схему кольцевой водопроводной сети.

Расчет сети на случай максимального водопотребления и пожаротушения.

Подготовка сети к гидравлическому расчету.
В расчетный час максимального водопотребления (10-11) город потребляет 6,9% от 
В это время насосы второго подъема подают 6,8% от 
В городе 2 пожара по 15 л/сек, во время пожара водонапорная башня не работает.
В этот час город потребляет:

Составим окончательную схему кольцевой водопроводной сети на случай максимального водопотребления.

Составим окончательную схему кольцевой водопроводной сети на случай максимального водопотребления и пожаротушения.

Определяем скорости движения воды по водопроводам на участках кольцевой водопроводной сети, составленной на случай максимального водопотребления и пожаротушения.

№ уч-ка	S	q, л/сек	h=S*q2, м	V, м/сек	
1-2	0,049	14,70	-10,63	1,19	
2-3	0,38	5,85	13,26	1,16	
3-4	4,38	3,93	-67,91	1,39	
4-5	2,24	5,79	32,19	1,34	
5-6	0,48	5,12	12,57	1,15	
6-7	4,49	2,08	-19,51	0,73	
7-8	0,106	9,28	-9,20	1,18	
8-1	2,14	3,21	-22,09	1,13	
			-68,69		

3-8	0,78	5,00	19,58	1,15	
5-8	0,037	20,78	16,14	1,17	

Расчет сети на случай максимального транзита в водонапорную башню.

Подготовка сети к гидравлическому расчету.
В расчетный час максимального транзита в водонапорную башню (13-12) город потребляет 6,14% от 
В это время насосы второго подъема подают 6,8% от 
Избыток воды поступает в водонапорную башню:
85,96 - 77,62=8,34 л/сек
, где

на 1 метр.

Составим окончательную схему водопотребления при максимальном транзите в водонапорную башню.

Расчет водоводов.

Водоводы от водонапорной башни до сети и от насосной станции второго подъема до сети прокладываются в две линии.
Водоводы от насосной станции до сети:
При максимальном водопотреблении:

Принимаем 2 ___ мм.
Длина от насосной станции до сети L=1000 м.
Сопротивление каждого S=Sо*L=2,187*10-6 1000=2,187*10-3 
Потери в каждом водоводе

При максимальном водопотреблении и пожаротушении.

Принимаем 2____ мм.
Длина от насосной станции до сети L=1000 м.
Сопротивление каждого S=Sо*L=0,8466*10-6*1000=0,8466*10-3
Потери в каждом водоводе

Водоводы от ВНБ до сети

Принимаем 2____ мм.
Длина от ВНБ до сети L=135.0 м
Сопротивление каждого S=Sо*L=30,65*10-6*135=1,073*10-3
Потери в каждом водоводе 

Определение необходимого напора насосов насосной станции второго подъема.
Напор насосов:

Потеряем точки: 7,8,1.
В час максимального водопотребления :
Точка 1: HH2=53.5-48+10+4.04+(1.9482+0.5792+0.1789)=22.24
Точка 8: HH2=53,3-48+10+4,04+(1,9482+0,5847)=22,07
Точка 7: HH2=52-48+10+4,04+(0,9251+3,4425+1,0754)=23,48
В час максимального водопотребления и пожаротушения:
Точка 1: HH2=53,2-48+10+2,91+(4,6654+2,7053+1,6702)=27,45
Точка 8: HH2=53,3-48+10+2,91+(1,2967+6,1973)=25,70
Точка 7: HH2=52-48+10+2,91+(1,2967+6,1973+0,2193)=24,62
Диктующая точка – точка 1.

Высота водонапорной башни:

Так как при максимальном водопотреблении и пожаротушении диаметры водоводов получились больше, чем при максимальном водопотреблении, то принимаем большие диаметры __________.
И рассчитываем потери в водоводах при максимальном водопотреблении:

Точка 1: HH2=53,2-48+10+1,56+(1,94+0,57+0,17)=19,76
Точка 8: HH2=53,3-48+10+1,56+(1,94+0,58)=19,39
Точка 7: HH2=52-48+10+1,56+(0,92+3,44+1,07)=21,0

Расчет канализации.
1)	Расчет количества сточных вод от промышленного предприятия:
а) максимальный расход бытовых сточных вод на промышленном предприятии:

б) расчет душевых сточных вод:

в) теплотехнический расход:

2)	Модуль стока:

3)	Определение начальной глубины заложения:

т.к. значение отрицательное, то принимаем hmin =0.85
iкв=0,008
Lкв=70м
zy=48
zкв=50,3
d=0,25м

Так как глубина заложения труб в точке 5 превысила 7м, то в этой точке ставим районную насосную станцию и определяем новую Ннач.

Расчетные участ-ки	№ квартала	Площадь F, га	Модуль сто га	Сумма бокового и путевого расхода	Суммарный расход,л/сек	Транзи-тный расход л/сек	Кобщ	Расчетный расход бытовых сточных вод	Сосредото-ченный расход	Общий расход, л/сек	
	боковой	попут								мест	тран		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
0-1	27,28,29,19,20,12,5,1,2,3,4,6,7,8,9,10,13,14,15,16,17,21,22,23,24,25,30,31,32,33,34	11,18,26,35	17,87	0,86	15,37	-	15,37	1,94	29,82	-	-	29,82	
1-2	44,54,43,53	45, 55	3,43	0,86	2,95	15,37	18,32	1,9	34,81	-	-	34,81	
2-3	42,52,62,72,63,73,64,74	65, 75	6,63	0,86	5,70	18,32	24,02	1,8	43,25	-	-	43,25	
3-4	-	-	-	0,86	-	24,02	24,09	1,8	43,25	40,9	-	84,15	
4-5	40,50,60,70,41,51,61,71	80, 81	7,36	0,86	6,33	24,02	30,36	1,73	52,53	-	40,9	93,43	
5-6	38,48,58,68,39,49,59,69	78, 79	5,25	0,86	4,51	30,36	32,90	1,7	55,94	-	40,9	96,84	
6-ГНС	36,46,56,66,37,47,57,67	76, 77	2,95	0,86	2,54	32,90	35,44	1,69	59,90	-	40,9	100,8	

Литература:

1.	Прозоров Н.В., Николадзе Г.Н., Минаев А.В., “Гидравлика водоснабжения и канализация”. – М., Высшая школа, 1991г.
2.	Калицин В.И., Кедров В.С., Ласков Ю.М., “Гидравлика водоснабжения и канализация”. – М.: Стройиздат, 1980г.
3.	Лукиных А.А., Лукиных Н.А., “Таблица для гидравлического расчета канализационных сетей и дюкеров”. – М.,: Стройиздат, 1975г.
4.	Шевелев Ф.А., Таблицы для гидравлического расчета стальных, чугунных, асбестоцементных, пластиковых и стеклянных водопроводных труб. – М.: Стройиздат, 1973г.
5.	СНиП 2.04.02–84. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. – М.: Стройиздат, 1985г.
6.	СНиП 2.04.03.–85. Канализация. Наружные сети и сооружения. –М.: Стойиздат, 1985г.