- МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

- НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»

- ІНСТИТУТ ЕНЕРГЕТИКИ ТА СИСТЕМ КЕРУВАННЯ

- Кафедра «ЕЛЕКТРИЧНІ СИСТЕМИ І МЕРЕЖІ»

- КУРСОВИЙ ПРОЕКТ

«Розробка релейного захисту та автоматики

елементів електричних мереж»

Виконав:

ст. гр. ЕСМ-5м 								Калимон Ю.І.

Перевірив:	 								Ліщак І.В.

Львів – 2006

ЗМІСТ

ВСТУП …………………………………………………………………………..	8

1. ЗАВДАННЯ ДЛЯ ВИКОНАННЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ……………..	9

2. ВИБІР СИЛОВОГО ОБЛАДНАННЯ………………………………………..	11

3. РОЗРАХУНОК СТРУМІВ КОРОТКИХ ЗАМИКАНЬ В РІЗНИХ РЕЖИМАХ РОБОТИ МЕРЕЖІ……………………………………………..	12

3.1. Побудова схеми заміщення прямої послідовності. Розрахунок параметрів її елементів…………………………………………………..	12

3.2. Розрахунок сумарних еквівалентних опорів схеми прямої послідовності для мінімального та максимального режимів для всіх точок схеми коротких замикань…………………………………..	14

3.2.1 Розрахунок сумарних еквівалентних опорів схеми прямої послідовності для максимального режиму для всіх точок схеми коротких замикань…………………………………………………..	14

3.2.2 Розрахунок сумарних еквівалентних опорів схеми прямої послідовності для мінімального режиму для всіх точок схеми коротких замикань…………………………………………………..	15

3.3. Розрахунок струмів трифазного короткого замикання для всіх точок схеми у максимальному та мінімальному режимах роботи мережі………………………………………………………………………	15

3.3.1. Розрахунок струмів трифазного короткого замикання для всіх точок схеми у максимальному режимі роботи мережі…………...	15

3.3.2. Розрахунок струмів трифазного короткого замикання для всіх точок схеми у мінімальному режимі роботи мережі……………	16

3.4. Розрахунок струмів двофазного (міжфазного) короткого замикання для всіх точок схеми у максимальному та мінімальному режимах роботи мережі………………………………	17

3.4.1. Розрахунок струмів двофазного (міжфазного) короткого замикання для всіх точок схеми у максимальному режимі роботи мережі……………………………………………………….	17

3.4.2. Розрахунок струмів двофазного (міжфазного) короткого замикання для всіх точок схеми у мінімальному режимі роботи мережі………………………………………………………………..	18

3.5. Побудова схеми заміщення прямої послідовності. Розрахунок параметрів її елементів…………………………………………………..	19

3.6. Розрахунок сумарних еквівалентних опорів схеми прямої послідовності для мінімального та максимального режимів для всіх точок схеми коротких замикань…………………………………..	20

3.6.1. Розрахунок сумарних еквівалентних опорів схеми прямої послідовності для максимального режиму роботи мережі для всіх точок схеми коротких замикань………………………………	20

3.6.2. Розрахунок сумарних еквівалентних опорів схеми прямої послідовності для мінімального режиму роботи мережі для всіх точок схеми коротких замикань……………………………………	21

3.7. Розрахунок струмів однофазного короткого замикання на землю для всіх точок схеми у максимальному та мінімальному режимах роботи мережі……………………………………………………………..	23

3.7.1. Розрахунок струмів однофазного короткого замикання на землю для всіх точок схеми у максимальному режимі роботи мережі…	23

3.7.2. Розрахунок струмів однофазного короткого замикання на землю для всіх точок схеми у мінімальному режимі роботи мережі……	24

3.7.3. Розрахунок потроєного значення струмів нульової послідовності (повного струму короткого замикання) при однофазному короткому замиканні на землю для всіх точок схеми у максимальному режимі роботи мережі…………………..	24

3.7.4. Розрахунок потроєного значення струмів нульової послідовності (повного струму короткого замикання) при

однофазному короткому замиканні на землю для всіх точок схеми у мінімальному режимі роботи мережі…………………...	25

3.8. Розрахунок струмів двофазного короткого замикання на землю для всіх точок схеми у максимальному та мінімальному режимах роботи мережі …………………………………………………………….	27

3.8.1. Розрахунок струмів прямої послідовності при двофазному короткому замиканні на землю для всіх точок схеми у максимальному режимі роботи мережі …………………………...	27

3.8.2. Розрахунок струмів прямої послідовності при двофазному короткому замиканні на землю для всіх точок схеми у мінімальному режимі роботи мережі ……………………………..	28

3.8.3. Розрахунок потроєного значення струмів нульової послідовності при двофазному короткому замиканні на землю для всіх точок схеми у максимальному режимі роботи мережі ...	30

3.8.4. Розрахунок потроєного значення струмів нульової послідовності при двофазному короткому замиканні на землю для всіх точок схеми у мінімальному режимі роботи мережі …..	31

3.8.5. Розрахунок повного значення струмів двофазного короткого замикання на землю для всіх точок схеми у максимальному режимі роботи мережі ……………………………………………...	32

3.8.6. Розрахунок повного значення струмів двофазного короткого замикання на землю для всіх точок схеми у максимальному режимі роботи мережі ……………………………………………...	33

3.9. Узагальнення результатів розрахунків струмів к.з. …………………	35

4. ПОБУДОВА ЗАЛЕЖНОСТЕЙ СТРУМУ К.З. ВІД ВІДДАЛЕНОСТІ ДО МІСЦЯ К.З. ………………………………………………………………..	37

5. ЗАЛЕЖНІСТЬ ЗАЛИШКОВОЇ НАПРУГИ НА ШИНАХ ВУЗЛОВОЇ ПІДСТАНЦІЇ ВІД ВІДДАЛЕНОСТІ ДО МІСЦЯ КОРОТКОГО ЗАМИКАННЯ …………………………………………………………………	37

6. ВИБІР ТИПУ, ОБРАХУНОК ПАРАМЕТРІВ СПРАЦЮВАННЯ ТА ПЕРЕВІРКА ЧУТЛИВОСТІ ЗАХИСТІВ ЛІНІЙ ЕЛЕКТРОПЕРЕСИЛАННЯ …………………………………………………	38

6.1. Захист ліній електропересилання від трифазних та міжфазних коротких замикань ………………………………………………………	38

6.1.1. Струмова відсічка без витримки часу …………………………….	38

6.1.2. Струмова відсічка з витримкою часу ……………………………..	39

6.1.3. Максимальний струмів захист (МСЗ) …………………………….	40

6.2. Для захисту ЛЕП від кз на землю застосовується ступеневі струмові скеровані або нескеровані фільтрові захисти нульової послідовності ……………………………………………………………..	42

6.2.1. Захисти нульової послідовності лінії Л3 …………………………..	42

6.2.2. Захисти нульової послідовності лінії Л2 …………………………..	43

6.2.3. Захисти нульової послідовності лінії Л1 …………………………..	45

6.3. Мікропроцесорний захист ліній ………………………………………..	47

6. ВИБІР ТИПУ, ОБРАХУНОК ПАРАМЕТРІВ СПРАЦЮВАННЯ ТА ПЕРЕВІРКА ЧУТЛИВОСТІ ЗАХИСТІВ СИЛОВИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ ……………………………………………………….	50

7.1. Газовий захист ……………………………………………………………	50

7.2. Розрахунок диференційного захисту трансформаторів ……………..	51

7.2.1. Розрахунок диференційного захисту трансформатора Т1 ……….	51

7.2.2. Розрахунок диференційного захисту трансформатора Т2 ……….	55

7.2.3. Розрахунок диференційного захисту трансформатора Т3 ……….	58

7.2.4. Розрахунок диференційного захисту трансформатора Т4 ……….	62

7.3. Цифровий захист трансформатора Т1 …………………………………	65

8. СХЕМА МЕРЕЖІ З ВКАЗАНИМИ МІСЦЯМИ РОЗТАШУВАННЯ, ТИПАМИ ТА ПАРАМЕТРАМИ СПРАЦЮВАННЯ ЗАХИСТІВ ………	68

ВИСНОВКИ ……………………………………………………………………	70

ЛІТЕРАТУРА ………………………………………………………………….	71

Додаток А ………………………………………………………………………	72

Додаток Б ………………………………………………………………………	73

ВСТУП

Метою даного проекту є оволодіти методикою вибору номенклатури захистів, розрахунок уставок спрацювання та перевірки їх чутливості стосовно ліній електропересилання та силових трансформаторів класів напруг від 6 кВ та вище.

1. ЗАВДАННЯ ДЛЯ ВИКОНАННЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ

Для заданого варіанта необхідно:

1.  Вибрати силове обладнання для заданої мережі.

2.  Скласти розрахункові схеми прямої та нульової послідовностей та провести розрахунок струмів трифазного, однофазного та двофазного к.з. на землю для максимального та мінімального режимів роботи мережі. Для ліній точками к.з. прийняти:  початок лінії, середина лінії та кінець лінії. Для системи прийняти співвідношення опорів нульової та прямої послідовностей для максимального та мінімального режимів x0x1=1.2.

3. Побудувати залежності струмів к.з. від віддаленості до місця к.з. – Iмакс.кз(3)=f(lкз), Iмін.кз(3)=f(lкз), 3I0.макс.кз(1)=f(lкз), 3I0.мін.кз(1)=f(lкз).

4. Визначити залишкову напругу на шинах вузлової підстанції під час трифазного к.з. в максимальному режимі та побудувати залежність Uзал(3)=f(lкз).

5. Вибрати типи захистів від міжфазних та однофазних к.з. елементів мережі.

6. Виконати розрахунок параметрів спрацювання захистів від міжфазних та однофазних к.з. Перевірити чутливість захистів.

7. Накреслити схему мережі та вказати на ній місця розташування захистів, типи захистів та параметри їх спрацювання.

8. Для вказаного викладачем елемента мережі накреслити принципову схему захисту.

Вхідні дані та параметри елементів мережі наведені у Таблиці 1.1. відповідно до [1].

Таблиця 1.1

Вхідні дані

| № ва-рі-ан-та | Потужність системи, МВА |  | Довжини ліній, км |  |  | Потужність трансформаторів, МВА |  |  |  | Час спрацювання третьої ступені захисту приєднання, с |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sк.з.макс.(3) |  | Л1 | Л2 | Л3 | Т1 | Т2 | Т3 | Т4 | t1III | t2III | t3III |
| 2 | 2800 | 2000 | 50 | 38 | 6 | 40 | 16 | 25 | 6,3 | 1,1 | 1,3 | 1,5 |

Рис.1.1. Схема мережі

- 2. ВИБІР СИЛОВОГО ОБЛАДНАННЯ

Згідно вказаного варіанту, використовуючи вхідні дані з Таблиці 1.1. та довідник [2] , вибираємо тип та номінальні параметри  трансформаторів та заносимо  їх до таблиці 2.1.

Таблиця 2.1.

Номінальні параметри трансформаторів

| Трансформатор | Тип трансформатора | Sном | Uном |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ВН | СН | НН |
|  |  | кВА | кВ | кВ | кВ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Т1 | ТДТН-40000/110 | 40000 | 110 | 11 | 6,6 |
| Т2 | ТДН-16000/110 | 16000 | 110 | - | 11 |
| Т3 | ТДН-25000/110 | 25000 | 110 | - | 11 |
| Т4 | ТМН-6300/110 | 6300 | 110 | - | 11 |

Продовження таблиці 2.1.

| Трансформатор | uк |  |  | ΔUрег |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | вн-сн | вн-нн | вс-нн |  |
|  | % | % | % | % |
| 1 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Т1 | 10,5 | 17 | 6,0 | ±8∙1,75 = ±14 |
| Т2 | 10,5 | - | - | ±9∙1,77 ≈ ±16 |
| Т3 | 10,5 | - | - | ±9∙1,77 ≈ ±16 |
| Т4 | 10,5 | - | - | ±9∙1,77 ≈ ±16 |

- 3. РОЗРАХУНОК СТРУМІВ КОРОТКИХ ЗАМИКАНЬ В РІЗНИХ РЕЖИМАХ РОБОТИ МЕРЕЖІ

3.1. Побудова схеми заміщення прямої послідовності. Розрахунок параметрів її елементів

Розрахункова схема прямої послідовності показана на рисунку 3.1.

Рис.3.1. Розрахункова схема заміщення прямої послідовності

Розрахунок струмів коротких замикань проводимо наближеним методом в іменованих одиницях. Методика розрахунку наведена у [3].

Приймаємо, що:

Uосн=110 (кВ);  	xЛ0=0,4 (Ом/км);		xЛ00=3,0 (Ом/км);

Розрахунок еквівалентної е.р.с. системи та опорів прямої та зворотної послідовності в максимальному та мінімальному режимах:

– розрахунок еквівалентного е.р.с. системи E1=Uсн3=63,059 (кВ);

– розрахунок опорів системи у максимальному та мінімальному режимах

x1макс=Uсн2Sкз.макс(3)=63,05922800=4,321 (Ом);

x1мін=Uсн2Sкз.мін(3)=63,05922000=6,050 (Ом);

– розрахунок опорів ліній

x2=x3=0,5⋅xЛ0⋅lЛ1=0,5⋅0,4⋅50=10 (Ом);

x4=x5=0,5⋅xЛ0⋅lЛ2=0,5⋅0,4⋅38=7,6 (Ом);

x6=x7=0,5⋅xЛ0⋅lЛ3=0,5⋅0,4⋅6=1,2 (Ом);

– розрахунок опорів трансформаторів у максимальному та мінімальному режимах

x8.макс=uк100⋅Uсн2⋅(1+0.01⋅ΔUрег)2ST4.ном=10,5100⋅1102⋅(1+0,01⋅16)26,3=271,363 (Ом);

x8.мін=uк100⋅Uсн2⋅(1−0,01⋅ΔUрег)2ST4.ном=10,5100⋅1102⋅(1−0,01⋅16)26,3=142,296 (Ом);

x9.макс=x10.макс=uк100⋅Uсн2⋅(1+0,01⋅ΔUрег)2ST2.ном=10,5100⋅1102⋅(1+0,01⋅16)216=106,849 (Ом);

x9.мін=x10.мін=uк100⋅Uсн2⋅(1−0,01⋅ΔUрег)2ST2.ном=10,5100⋅1102⋅(1−0,01⋅16)216=56,029 (Ом);

uKB=0,5⋅uKBH−CH+uKBH−HH−uKCH−HH=0,5⋅10,5+17−6=10,75 %;

uKC=0,5⋅uKBH−CH+uKCH−HH−uKBH−HH≈0 %;

uKH=0,5⋅uKCH−HH+uKBH−HH−uKBH−CH=0,5⋅17+6−10,5=6,25 %;

x11.макс=uKB100⋅Uсн2⋅(1+0,01⋅ΔUрег)2ST1.ном=10,75100⋅1102⋅(1+0,01⋅14)240=42,261 (Ом);

x11.мін=uKB100⋅Uсн2⋅(1−0,01⋅ΔUрег)2ST1.ном=10,75100⋅1102⋅(1−0,01⋅14)240=24,051 (Ом);

x12=0 (Ом);

x13.макс=uKH100⋅Uсн2⋅(1+0,01⋅ΔUрег)2ST1.ном=6,25100⋅1102⋅(1+0,01⋅14)240=24,571 (Ом);

x13.мін=uKH100⋅Uсн2⋅(1−0,01⋅ΔUрег)2ST1.ном=6,25100⋅1102⋅(1−0,01⋅14)240=13,983 (Ом);

x14.макс=x15.макс=uк100⋅Uсн2⋅(1+0,01⋅ΔUрег)2ST3.ном=10,5100⋅1102⋅(1+0,01⋅16)225=68,383 (Ом);

x14.мін=x15.мін=uк100⋅Uсн2⋅(1−0,01⋅ΔUрег)2ST3.ном=10,5100⋅1102⋅(1−0,01⋅16)225=35,589 (Ом);

3.2. Розрахунок сумарних еквівалентних опорів схеми прямої послідовності для мінімального та максимального режимів для всіх точок схеми коротких замикань

- 3.2.1 Розрахунок сумарних еквівалентних опорів схеми прямої послідовності для максимального режиму для всіх точок схеми коротких замикань

- Для точки К1: xΣ1макс(К1)=x1макс.=4,321 (Ом);

- Для точки К2: xΣ1макс(К2)=x1макс.+x2=4,321+10=14,321 (Ом);

- Для точки К3: xΣ1макс(К3)=xΣ1макс(К2)+x3+x4=14,321+10+7,6=31,921 (Ом);

- Для точки К4: xΣ1макс(К4)=xΣ1макс(К3)+x5=31,921+7,6=39,521 (Ом);

- Для точки К5: xΣ1макс(К5)=xΣ1макс(К4)+x6=39,521+1,2=40,721 (Ом);

- Для точки К6: xΣ1макс(К6)=xΣ1макс(К5)+x7=40,721+1,2=41,921 (Ом);

- Для точки К7: xΣ1макс(К7)=xΣ1макс(К6)+x8мін=41,921+142,296=184,217 (Ом);

- Для точки К8: xΣ1макс(К8)=xΣ1макс(К2)+x3=14,321+10=24,321 (Ом);

- Для точки К9: xΣ1макс(К9)=xΣ1макс(К8)+x9мін=24,321+56,029=80,35 (Ом);

- Для точки К10:

xΣ1макс(К10)=xΣ1макс(К1)+x11мін+x12=4,321+24,051+0=28,372 (Ом);

- Для точки К11:

xΣ1макс(К11)=xΣ1макс(К1)+x11мін+x13мін=4,321+24,051+13,983=42,355 (Ом);

- Для точки К12: xΣ1макс(К12)=xΣ1макс(К4)+x15мін=39,521+35,589=75,11 (Ом).

- 3.2.2 Розрахунок сумарних еквівалентних опорів схеми прямої послідовності для мінімального режиму для всіх точок схеми коротких замикань

- Для точки К1: xΣ1мін(К1)=x1мін=6,05 (Ом);

- Для точки К2: xΣ1мін(К2)=x1мін+x2=6,05+10=16,05 (Ом);

- Для точки К3: xΣ1мін(К3)=xΣ1мін(К2)+x3+x4=16,05+10+7,6=33,65 (Ом);

- Для точки К4: xΣ1мін(К4)=xΣ1мін(К3)+x5=33,65+7,6=41,25 (Ом);

- Для точки К5: xΣ1мін(К5)=xΣ1мін(К4)+x6=41,25+1,2=42,45 (Ом);

- Для точки К6: xΣ1мін(К6)=xΣ1мін(К5)+x7=42,45+1,2=43,65 (Ом);

- Для точки К7: xΣ1мін(К7)=xΣ1мін(К6)+x8макс=43,65+271,363=315,013 (Ом);

- Для точки К8: xΣ1мін(К8)=xΣ1мін(К2)+x3=16,05+10=26,05 (Ом);

- Для точки К9: xΣ1мін(К9)=xΣ1мін(К8)+x9макс=26,05+106,849=132,899 (Ом);

- Для точки К10: xΣ1мін(К10)=xΣ1мін(К1)+x11макс+x12=6,05+42,261+0=48,311 (Ом);

- Для точки К11:

xΣ1мін(К11)=xΣ1мін(К1)+x11макс+x13макс=6,05+42,261+24,571=72,882 (Ом);

- Для точки К12: xΣ1мін(К12)=xΣ1мін(К4)+x15макс=41,25+68,383=109,633 (Ом).

3.3. Розрахунок струмів трифазного короткого замикання для всіх точок схеми у максимальному та мінімальному режимах роботи мережі

- 3.3.1. Розрахунок струмів трифазного короткого замикання для всіх точок схеми у максимальному режимі роботи мережі

- Для точки К1: Iмакс(К1)(3)=Е1xΣ1макс(К1)=63,0594,321=14,594 (кА);

- Для точки К2: Iмакс(К2)(3)=Е1xΣ1макс(К2)=63,05914,321=4,403 (кА);

- Для точки К3: Iмакс(К3)(3)=Е1xΣ1макс(К3)=63,05931,921=1,975 (кА);

- Для точки К4: Iмакс(К4)(3)=Е1xΣ1макс(К4)=63,05939,521=1,596 (кА);

- Для точки К5: Iмакс(К5)(3)=Е1xΣ1макс(К5)=63,05940,721=1,549 (кА);

- Для точки К6: Iмакс(К6)(3)=Е1xΣ1макс(К6)=63,05941,921=1,504 (кА);

- Для точки К7: Iмакс(К7)(3)=Е1xΣ1макс(К7)=63,059184,217=0,342 (кА);

- Для точки К8: Iмакс(К8)(3)=Е1xΣ1макс(К8)=63,05924,321=2,593 (кА);

- Для точки К9: Iмакс(К9)(3)=Е1xΣ1макс(К9)=63,05980,35=0,785 (кА);

- Для точки К10: Iмакс(К10)(3)=Е1xΣ1макс(К10)=63,05928,371=2,223 (кА);

- Для точки К11: Iмакс(К11)(3)=Е1xΣ1макс(К11)=63,05942,355=1,489 (кА);

- Для точки К12: Iмакс(К12)(3)=Е1xΣ1макс(К12)=63,05975,11=0,837 (кА).

- 3.3.2. Розрахунок струмів трифазного короткого замикання для всіх точок схеми у мінімальному режимі роботи мережі

- Для точки К1: Iмін(К1)(3)=Е1xΣ1мін(К1)=63,0596,05=10,423 (кА);

- Для точки К2: Iмін(К2)(3)=Е1xΣ1мін(К2)=63,05916,05=3,929 (кА);

- Для точки К3: Iмін(К3)(3)=Е1xΣ1мін(К3)=63,05933,65=1,874 (кА);

- Для точки К4: Iмін(К4)(3)=Е1xΣ1мін(К4)=63,05941,25=1,529 (кА);

- Для точки К5: Iмін(К5)(3)=Е1xΣ1мін(К5)=63,05942,45=1,485 (кА);

- Для точки К6: Iмін(К6)(3)=Е1xΣ1мін(К6)=63,05943,65=1,445 (кА);

- Для точки К7: Iмін(К7)(3)=Е1xΣ1мін(К7)=63,059315,013=0,200 (кА);

- Для точки К8: Iмін(К8)(3)=Е1xΣ1мін(К8)=63,05926,05=2,421 (кА);

- Для точки К9: Iмін(К9)(3)=Е1xΣ1мін(К9)=63,059132,899=0,474 (кА);

- Для точки К10: Iмін(К10)(3)=Е1xΣ1мін(К10)=63,05948,311=1,305 (кА);

- Для точки К11: Iмін(К11)(3)=Е1xΣ1мін(К11)=63,05972,882=0,865 (кА);

- Для точки К12: Iмін(К12)(3)=Е1xΣ1мін(К12)=63,059109,633=0,575 (кА).

3.4. Розрахунок струмів двофазного (міжфазного) короткого замикання для всіх точок схеми у максимальному та мінімальному режимах роботи мережі

- 3.4.1. Розрахунок струмів двофазного (міжфазного) короткого замикання для всіх точок схеми у максимальному режимі роботи мережі

- Для точки К1: Iмакс(К1)(2)=3⋅Iмакс(К1)(3)2=3⋅14,5942=12,639 (кА);

- Для точки К2: Iмакс(К2)(2)=3⋅Iмакс(К2)(3)2=3⋅4,4032=3,813 (кА);

- Для точки К3: Iмакс(К3)(2)=3⋅Iмакс(К3)(3)2=3⋅1,9752=1,710 (кА);

- Для точки К4: Iмакс(К4)(2)=3⋅Iмакс(К4)(3)2=3⋅1,5962=1,382 (кА);

- Для точки К5: Iмакс(К5)(2)=3⋅Iмакс(К5)(3)2=3⋅1,5492=1,341 (кА);

- Для точки К6: Iмакс(К6)(2)=3⋅Iмакс(К6)(3)2=3⋅1,5042=1,303 (кА);

- Для точки К7: Iмакс(К7)(2)=3⋅Iмакс(К7)(3)2=3⋅0,3422=0,296 (кА);

- Для точки К8: Iмакс(К8)(2)=3⋅Iмакс(К8)(3)2=3⋅2,5932=2,246 (кА);

- Для точки К9: Iмакс(К9)(2)=3⋅Iмакс(К9)(3)2=3⋅0,7852=0,680 (кА);

- Для точки К10: Iмакс(К10)(2)=3⋅Iмакс(К10)(3)2=3⋅2,2232=1,925 (кА);

- Для точки К11: Iмакс(К11)(2)=3⋅Iмакс(К11)(3)2=3⋅1,4892=1,290 (кА);

- Для точки К12: Iмакс(К12)(2)=3⋅Iмакс(К12)(3)2=3⋅0,8372=0,725 (кА).

- 3.4.2. Розрахунок струмів двофазного (міжфазного) короткого замикання для всіх точок схеми у мінімальному режимі роботи мережі

- Для точки К1: Iмін(К1)(2)=3⋅Iмін(К1)(3)2=3⋅10,4232=9,027 (кА);

- Для точки К2: Iмін(К2)(2)=3⋅Iмін(К2)(3)2=3⋅3,9292=3,403 (кА);

- Для точки К3: Iмін(К3)(2)=3⋅Iмін(К3)(3)2=3⋅1,7842=1,545 (кА);

- Для точки К4: Iмін(К4)(2)=3⋅Iмін(К4)(3)2=3⋅1,5292=1,324 (кА);

- Для точки К5: Iмін(К5)(2)=3⋅Iмін(К5)(3)2=3⋅1,4852=1,286 (кА);

- Для точки К6: Iмін(К6)(2)=3⋅Iмін(К6)(3)2=3⋅1,4452=1,251 (кА);

- Для точки К7: Iмін(К7)(2)=3⋅Iмін(К7)(3)2=3⋅0,22=0,173 (кА);

- Для точки К8: Iмін(К8)(2)=3⋅Iмін(К8)(3)2=3⋅2,4212=2,097 (кА);

- Для точки К9: Iмін(К9)(2)=3⋅Iмін(К9)(3)2=3⋅0,4742=0,410 (кА);

- Для точки К10: Iмін(К10)(2)=3⋅Iмін(К10)(3)2=3⋅1,3052=1,130 (кА);

- Для точки К11: Iмін(К11)(2)=3⋅Iмін(К11)(3)2=3⋅0,8652=0,749 (кА);

- Для точки К12: Iмін(К12)(2)=3⋅Iмін(К12)(3)2=3⋅0,5752=0,498 (кА).

3.5. Побудова схеми заміщення прямої послідовності. Розрахунок параметрів її елементів

Розрахункова схема нульової послідовності показана на рисунку 3.2.

Рис.3.2 Розрахункова схема нульової послідовності

– розрахунок опорів системи у максимальному та мінімальному режимах

x01макс=1,2⋅x01макс=1,2⋅4,321=5,186 (Ом);

x01мін=1,2⋅x01мін=1,2⋅6,05=7,260 (Ом);

– розрахунок опорів ліній

x02=x03=0,5⋅xЛ00⋅lЛ1=0,5⋅3,0⋅50=75 (Ом);

x04=x05=0,5⋅xЛ00⋅lЛ2=0,5⋅3,0⋅38=57 (Ом);

x06=x07=0,5⋅xЛ00⋅lЛ3=0,5⋅3,0⋅6=9 (Ом);

– розрахунок опорів трансформаторів у максимальному та мінімальному режимах

x08.макс=x8.макс=271,363 (Ом);

x08.мін=x8.мін=142,296 (Ом);

x09.макс=x9.макс=106,849 (Ом);

x09.мін=x9.мін=56,029 (Ом);

x011.макс=x11.макс=42,261 (Ом);

x011.мін=x11.мін=24,051 (Ом);

x013.макс=x13.макс=24,571 (Ом);

x013.мін=x13.мін=13,983 (Ом);

3.6. Розрахунок сумарних еквівалентних опорів схеми прямої послідовності для мінімального та максимального режимів для всіх точок схеми коротких замикань

3.6.1. Розрахунок сумарних еквівалентних опорів схеми прямої послідовності для максимального режиму роботи мережі для всіх точок схеми коротких замикань

- Для точки К1:

x020макс=x011мін+x013мін=24,051+13,983=38,034 (Ом);

x021макс=2⋅x04+2⋅x06+x08мін=2⋅57+2⋅9+142,296=274,296 (Ом);

x022макс=x09мін⋅x021максx09мін+x021макс=56,029⋅274,29656,029+274,296=46,525 (Ом);

x023макс=2⋅x02+x022макс=2⋅75+46,525=196,525 (Ом);

x024макс=x020макс⋅x01максx020макс+x01макс=38,034⋅5,18638,034+5,186=4,564 (Ом);

xΣ0макс(К1)=x023макс⋅x024максx023макс+x024макс=196,525⋅4,564196,525+4,564=5,411 (Ом);

- Для точки К2:

x025макс=x024макс+x02=4,564+75=79,564 (Ом);

x026макс=x022макс+x03=46,525+75=121,525 (Ом);

xΣ0макс(К2)=x025макс⋅x026максx025макс+x026макс=79,564⋅121,52579,564+121,525=48,083 (Ом);

- Для точки К3:

x027макс=x025макс+x03=79,564+75=154,564 (Ом);

x028макс=x09мін⋅x027максx09мін+x027макс=56,029⋅154,56456,029+154,564=41,122 (Ом);

xΣ0макс(К3)=(x028макс+x04)⋅(x021макс−x04)x028макс+x021макс=(41,122+57)⋅(274,296−57)41,122+274,296=67,598 (Ом);

- Для точки К4:

xΣ0макс(К4)=(x028макс+2⋅x04)⋅(x021макс−2⋅x04)x028макс+x021макс=(41,122+2⋅57)⋅(274,296−2⋅57)41,122+274,296=78,833 (Ом);

- Для точки К5:

x029макс=x028макс+2⋅x04+x06=41,122+2⋅57+9=164,122 (Ом);

xΣ0макс(К5)=x029макс⋅(x07+x08мін)x029макс+x07+x08мін=164,122⋅(9+142,296)164,122+9+142,296=78,724 (Ом);

- Для точки К6:

x030макс=x029макс+x06=164,122+9=173,122 (Ом); xΣ0макс(К6)=x030макс⋅x08мінx030макс+x08мін=173,122⋅142,296173,122+142,296=78,101 (Ом);

- Для точки К7: (немає контуру протікання струму);

- Для точки К8:

xΣ0макс(К8)=x027макс⋅x022максx027макс+x022макс=154,564⋅46,525154,564+46,525=35,761 (Ом);

- Для точки К9: (немає контуру протікання струму);

- Для точки К10: (немає контуру протікання струму);

- Для точки К11: (немає контуру протікання струму);

- Для точки К12: (немає контуру протікання струму);

- 3.6.2. Розрахунок сумарних еквівалентних опорів схеми прямої послідовності для мінімального режиму роботи мережі для всіх точок схеми коротких замикань

- Для точки К1:

x020мін=x011макс+x013макс=42,261+24,571=66,832 (Ом);

x021мін=2⋅x04+2⋅x06+x08макс=2⋅57+2⋅9+271,363=439,363 (Ом);

x022мін=x09макс⋅x021мінx09макс+x021мін=106,849⋅439,363106,849+439,363=85,947 (Ом);

x023мін=2⋅x02+x022мін=2⋅75+85,947=235,947 (Ом);

x024мін=x020мін⋅x01мінx020мін+x01мін=66,832⋅7,2666,832+7,26=6,549 (Ом);

xΣ0мін(К1)=x023мін⋅x024мінx023мін+x024мін=235,947⋅6,549235,947+6,549=6,372 (Ом);

- Для точки К2:

x025мін=x024мін+x02=6,549+75=81,549 (Ом);

x026мін=x022мін+x03=85,947+75=160,947 (Ом);

xΣ0мін(К2)=x025мін⋅x026мінx025мін+x026мін=81,549⋅160,94781,549+160,947=54,125 (Ом);

- Для точки К3:

x027мін=x025мін+x03=81,549+75=156,549 (Ом);

x028мін=x09макс⋅x027мінx09макс+x027мін=106,849⋅156,549106,849+156,549=63,505 (Ом);

xΣ0мін(К3)=(x028мін+x04)⋅(x021мін−x04)x028мін+x021мін=(63,505+57)⋅(439,363−57)63,505+439,363=91,628 (Ом);

- Для точки К4:

xΣ0мін(К4)=(x028мін+2⋅x04)⋅(x021мін−2⋅x04)x028мін+x021мін=(63,505+2⋅57)⋅(439,363−2⋅57)63,505+439,363=114,848 (Ом);

- Для точки К5:

x029мін=x028мін+2⋅x04+x06=63,505+2⋅57+9=186,505 (Ом);

xΣ0мін(К5)=x029мін⋅(x07+x08макс)x029мін+x07+x08макс=186,505⋅(9+271,363)186,505+9+271,363=112,000 (Ом);

- Для точки К6:

x030мін=x029мін+x06=186,505+9=195,505(Ом); xΣ0макс(К6)=x030мін⋅x08максx030мін+x08макс=195,505⋅271,363195,505+271,363=113,636 (Ом);

- Для точки К7: (немає контуру протікання струму);

- Для точки К8:

xΣ0мін(К8)=x027мін⋅x022мінx027мін+x022мін=156,549⋅85,947156,549+85,947=55,485 (Ом);

- Для точки К9: (немає контуру протікання струму);

- Для точки К10: (немає контуру протікання струму);

- Для точки К11: (немає контуру протікання струму);

- Для точки К12: (немає контуру протікання струму).

3.7. Розрахунок струмів однофазного короткого замикання на землю для всіх точок схеми у максимальному та мінімальному режимах роботи мережі

- 3.7.1. Розрахунок струмів однофазного короткого замикання на землю для всіх точок схеми у максимальному режимі роботи мережі

- Для точки К1: I0макс(К1)(1)=E12⋅xΣ1макс(К1)+xΣ0макс(К1)=63,5092⋅4,321+5,411=4,519 (кА);

- Для точки К2: I0макс(К2)(1)=E12⋅xΣ1макс(К2)+xΣ0макс(К2)=63,5092⋅14,321+48,083=0,828 (кА);

- Для точки К3: I0макс(К3)(1)=E12⋅xΣ1макс(К3)+xΣ0макс(К3)=63,5092⋅31,921+67,598=0,483 (кА);

- Для точки К4: I0макс(К4)(1)=E12⋅xΣ1макс(К4)+xΣ0макс(К4)=63,5092⋅39,521+78,833=0,402 (кА);

- Для точки К5: I0макс(К5)(1)=E12⋅xΣ1макс(К5)+xΣ0макс(К5)=63,5092⋅40,721+78,724=0,397 (кА);

- Для точки К6: I0макс(К6)(1)=E12⋅xΣ1макс(К6)+xΣ0макс(К6)=63,5092⋅41,921+78,101=0,392 (кА);

- Для точки К7: I1макс(К7)(1)=E12⋅xΣ1макс(К7)+xΣ0макс(К7)=63,5092⋅184,217+0=0,172 (кА);

- Для точки К8: I0макс(К8)(1)=E12⋅xΣ1макс(К8)+xΣ0макс(К8)=63,5092⋅24,321+35,761=0,752 (кА);

- Для точки К9: I1макс(К9)(1)=E12⋅xΣ1макс(К9)+xΣ0макс(К9)=63,5092⋅80,35+0=0,395 (кА);

- Для точки К10: I1макс(К10)(1)=E12⋅xΣ1макс(К10)+xΣ0макс(К10)=63,5092⋅28,371+0=1,119 (кА);

- Для точки К11: I1макс(К11)(1)=E12⋅xΣ1макс(К11)+xΣ0макс(К11)=63,5092⋅42,335+0=0,750 (кА);

- Для точки К12: I1макс(К12)(1)=E12⋅xΣ1макс(К12)+xΣ0макс(К12)=63,5092⋅75,11+0=0,423 (кА);

- 3.7.2. Розрахунок струмів однофазного короткого замикання на землю для всіх точок схеми у мінімальному режимі роботи мережі

- Для точки К1: I0мін(К1)(1)=E12⋅xΣ1мін(К1)+xΣ0мін(К1)=63,5092⋅6,05+6,372=3,438 (кА);

- Для точки К2: I0мін(К2)(1)=E12⋅xΣ1мін(К2)+xΣ0мін(К2)=63,5092⋅16,05+54,125=0,737 (кА);

- Для точки К3: I0мін(К3)(1)=E12⋅xΣ1мін(К3)+xΣ0мін(К3)=63,5092⋅33,65+91,628=0,400 (кА);

- Для точки К4: I0мін(К4)(1)=E12⋅xΣ1мін(К4)+xΣ0мін(К4)=63,5092⋅41,25+114,848=0,322 (кА);

- Для точки К5: I0мін(К5)(1)=E12⋅xΣ1мін(К5)+xΣ0мін(К5)=63,5092⋅42,45+112,000=0,323 (кА);

- Для точки К6: I0мін(К6)(1)=E12⋅xΣ1мін(К6)+xΣ0мін(К6)=63,5092⋅43,65+113,636=0,316 (кА);

- Для точки К7: I1мін(К7)(1)=E12⋅xΣ1мін(К7)+xΣ0мін(К7)=63,5092⋅315,013+0=0,101 (кА);

- Для точки К8: I0мін(К8)(1)=E12⋅xΣ1мін(К8)+xΣ0мін(К8)=63,5092⋅26,05+55,485=0,590 (кА);

- Для точки К9: I1мін(К9)(1)=E12⋅xΣ1мін(К9)+xΣ0мін(К9)=63,5092⋅132,899+0=0,239 (кА);

- Для точки К10: I1мін(К10)(1)=E12⋅xΣ1мін(К10)+xΣ0мін(К10)=63,5092⋅48,311+0=0,657 (кА);

- Для точки К11: I1мін(К11)(1)=E12⋅xΣ1мін(К11)+xΣ0мін(К11)=63,5092⋅72,882+0=0,436 (кА);

- Для точки К12: I1мін(К12)(1)=E12⋅xΣ1мін(К12)+xΣ0мін(К12)=63,5092⋅109,633+0=0,290 (кА);

- 3.7.3. Розрахунок потроєного значення струмів нульової послідовності (повного струму короткого замикання) при однофазному короткому замиканні на землю для всіх точок схеми у максимальному режимі роботи мережі

- Для точки К1: Iмакс(К1)(1)=3⋅I0макс(К1)(1)=3⋅4,519=13,557 (кА);

- Для точки К2: Iмакс(К2)(1)=3⋅I0макс(К2)(1)=3⋅0,828=2,484 (кА);

- Для точки К3: Iмакс(К3)(1)=3⋅I0макс(К3)(1)=3⋅0,483=1,449 (кА);

- Для точки К4: Iмакс(К4)(1)=3⋅I0макс(К4)(1)=3⋅0,402=1,206 (кА);

- Для точки К5:Iмакс(К5)(1)=3⋅I0макс(К5)(1)=3⋅0,397=1,191 (кА);

- Для точки К6: Iмакс(К6)(1)=3⋅I0макс(К6)(1)=3⋅0,392=1,176 (кА);

- Для точки К7: Iмакс(К7)(1)=3⋅I1макс(К7)(1)=3⋅0,172=0,516 (кА);

- Для точки К8: Iмакс(К8)(1)=3⋅I0макс(К8)(1)=3⋅0,752=2,256 (кА);

- Для точки К9: Iмакс(К9)(1)=3⋅I1макс(К9)(1)=3⋅0,395=1,185 (кА);

- Для точки К10: Iмакс(К10)(1)=3⋅I1макс(К10)(1)=3⋅1,119=3,357 (кА);

- Для точки К11: Iмакс(К11)(1)=3⋅I1макс(К11)(1)=3⋅0,750=2,25 (кА);

- Для точки К12: Iмакс(К12)(1)=3⋅I1макс(К12)(1)=3⋅0,423=1,269 (кА).

- 3.7.4. Розрахунок потроєного значення струмів нульової послідовності (повного струму короткого замикання) при однофазному короткому замиканні на землю для всіх точок схеми у мінімальному режимі роботи мережі

- Для точки К1: Iмін(К1)(1)=3⋅I0мін(К1)(1)=3⋅3,438=10,314 (кА);

- Для точки К2: Iмін(К2)(1)=3⋅I0мін(К2)(1)=3⋅0,737=2,211 (кА);

- Для точки К3: Iмін(К3)(1)=3⋅I0мін(К3)(1)=3⋅0,400=1,200 (кА);

- Для точки К4: Iмін(К4)(1)=3⋅I0мін(К4)(1)=3⋅0,322=0,966 (кА);

- Для точки К5: Iмін(К5)(1)=3⋅I0мін(К5)(1)=3⋅0,323=0,969 (кА);

- Для точки К6: Iмін(К6)(1)=3⋅I0мін(К6)(1)=3⋅0,316=0,948 (кА);

- Для точки К7: Iмін(К7)(1)=3⋅I1мін(К7)(1)=3⋅0,101=0,303 (кА);

- Для точки К8: Iмін(К8)(1)=3⋅I0мін(К8)(1)=3⋅0,590=1,770 (кА);

- Для точки К9: Iмін(К9)(1)=3⋅I1мін(К9)(1)=3⋅0,239=0,717 (кА);

- Для точки К10: Iмін(К10)(1)=3⋅I1мін(К10)(1)=3⋅0,657=1,971 (кА);

- Для точки К11: Iмін(К11)(1)=3⋅I1мін(К11)(1)=3⋅0,436=1,308 (кА);

- Для точки К12: Iмін(К9)(1)=3⋅I1мін(К9)(1)=3⋅0,290=0,870 (кА).

3.8. Розрахунок струмів двофазного короткого замикання на землю для всіх точок схеми у максимальному та мінімальному режимах роботи мережі

- 3.8.1. Розрахунок струмів прямої послідовності при двофазному короткому замиканні на землю для всіх точок схеми у максимальному режимі роботи мережі

- Для точки К1:

I1макс(К1)(1,1)=E1xΣ1макс(К1)+xΣ1макс(К1)⋅xΣ0макс(К1)xΣ1макс(К1)+xΣ0макс(К1)=63,5094,321+4,321⋅5,4114,321+5,411=9,446 (кА);

- Для точки К2:

I1макс(К2)(1,1)=E1xΣ1макс(К2)+xΣ1макс(К2)⋅xΣ0макс(К2)xΣ1макс(К2)+xΣ0макс(К2)=63,50914,321+14,321⋅48,08314,321+48,083=2,505 (кА);

- Для точки К3:

I1макс(К3)(1,1)=E1xΣ1макс(К3)+xΣ1макс(К3)⋅xΣ0макс(К3)xΣ1макс(К3)+xΣ0макс(К3)=63,50931,921+31,921⋅67,59831,921+67,598=1,185 (кА);

- Для точки К4:

I1макс(К4)(1,1)=E1xΣ1макс(К4)+xΣ1макс(К4)⋅xΣ0макс(К4)xΣ1макс(К4)+xΣ0макс(К4)=63,50939,512+39,512⋅78,83339,512+78,833=0,965 (кА);

- Для точки К5:

I1макс(К5)(1,1)=E1xΣ1макс(К5)+xΣ1макс(К5)⋅xΣ0макс(К5)xΣ1макс(К5)+xΣ0макс(К5)=63,50940,721+40,721⋅78,72440,721+78,724=0,940 (кА);

- Для точки К6:

I1макс(К6)(1,1)=E1xΣ1макс(К6)+xΣ1макс(К6)⋅xΣ0макс(К6)xΣ1макс(К6)+xΣ0макс(К6)=63,50941,921+41,921⋅78,10141,921+78,101=0,918 (кА);

- Для точки К7:

I1макс(К7)(1,1)=E1xΣ1макс(К7)+xΣ1макс(К7)⋅xΣ0макс(К7)xΣ1макс(К7)+xΣ0макс(К7)=63,509184,217+184,217⋅0184,217+0=0,345 (кА);

- Для точки К8:

I1макс(К8)(1,1)=E1xΣ1макс(К8)+xΣ1макс(К8)⋅xΣ0макс(К8)xΣ1макс(К8)+xΣ0макс(К8)=63,50924,321+24,321⋅35,76124,321+35,761=1,637 (кА);

- Для точки К9:

I1макс(К9)(1,1)=E1xΣ1макс(К9)+xΣ1макс(К9)⋅xΣ0макс(К9)xΣ1макс(К9)+xΣ0макс(К9)=63,50980,35+80,35⋅080,35+0=0,790 (кА);

- Для точки К10:

I1макс(К10)(1,1)=E1xΣ1макс(К10)+xΣ1макс(К10)⋅xΣ0макс(К10)xΣ1макс(К10)+xΣ0макс(К10)=63,50928,372+28,372⋅028,372+0=2,238 (кА);

- Для точки К11:

I1макс(К11)(1,1)=E1xΣ1макс(К11)+xΣ1макс(К11)⋅xΣ0макс(К11)xΣ1макс(К11)+xΣ0макс(К11)=63,50942,355+42,355⋅042,355+0=1,499 (кА);

- Для точки К12:

I1макс(К12)(1,1)=E1xΣ1макс(К12)+xΣ1макс(К12)⋅xΣ0макс(К12)xΣ1макс(К12)+xΣ0макс(К12)=63,50975,11+75,11⋅075,11+0=0,846 (кА);

- 3.8.2. Розрахунок струмів прямої послідовності при двофазному короткому замиканні на землю для всіх точок схеми у мінімальному режимі роботи мережі

- Для точки К1:

I1мін(К1)(1,1)=E1xΣ1мін(К1)+xΣ1мін(К1)⋅xΣ0мін(К1)xΣ1мін(К1)+xΣ0м(К1)=63,5096,05+6,05⋅6,3726,05+6,372=6,938 (кА);

- Для точки К2:

I1мін(К2)(1,1)=E1xΣ1мін(К2)+xΣ1мін(К2)⋅xΣ0мін(К2)xΣ1мін(К2)+xΣ0м(К2)=63,50916,05+16,05⋅54,12516,05+54,125=2,234 (кА);

- Для точки К3:

I1мін(К3)(1,1)=E1xΣ1мін(К3)+xΣ1мін(К3)⋅xΣ0мін(К3)xΣ1мін(К3)+xΣ0м(К3)=63,50933,65+33,65⋅91,62833,65+91,628=1,090 (кА);

- Для точки К4:

I1мін(К4)(1,1)=E1xΣ1мін(К4)+xΣ1мін(К4)⋅xΣ0мін(К4)xΣ1мін(К4)+xΣ0м(К4)=63,50941,25+41,25⋅114,84841,25+114,848=0,887 (кА);

- Для точки К5:

I1мін(К5)(1,1)=E1xΣ1мін(К5)+xΣ1мін(К5)⋅xΣ0мін(К5)xΣ1мін(К5)+xΣ0м(К5)=63,50942,45+42,45⋅11242,45+112=0,867 (кА);

- Для точки К6:

I1мін(К6)(1,1)=E1xΣ1мін(К6)+xΣ1мін(К6)⋅xΣ0мін(К6)xΣ1мін(К6)+xΣ0м(К6)=63,50943,65+43,65⋅113,63643,65+113,636=0,845 (кА);

- Для точки К7:

I1мін(К7)(1,1)=E1xΣ1мін(К7)+xΣ1мін(К7)⋅xΣ0мін(К7)xΣ1мін(К7)+xΣ0м(К7)=63,509315,013+315,013⋅0315,013+0=0,202 (кА);

- Для точки К8:

I1мін(К8)(1,1)=E1xΣ1мін(К8)+xΣ1мін(К8)⋅xΣ0мін(К8)xΣ1мін(К8)+xΣ0м(К8)=63,50926,05+26,05⋅55,48526,05+55,485=1,451 (кА);

- Для точки К9:

I1мін(К9)(1,1)=E1xΣ1мін(К9)+xΣ1мін(К9)⋅xΣ0мін(К9)xΣ1мін(К9)+xΣ0м(К9)=63,509132,899+132,899⋅0132,899+0=0,478 (кА);

- Для точки К10:

I1мін(К10)(1,1)=E1xΣ1мін(К10)+xΣ1мін(К10)⋅xΣ0мін(К10)xΣ1мін(К10)+xΣ0м(К10)=63,50948,311+48,311⋅048,311+0=1,315 (кА);

- Для точки К11:

I1мін(К11)(1,1)=E1xΣ1мін(К11)+xΣ1мін(К11)⋅xΣ0мін(К11)xΣ1мін(К11)+xΣ0м(К11)=63,50972,882+72,882⋅072,882+0=0,871 (кА);

- Для точки К12:

I1мін(К12)(1,1)=E1xΣ1мін(К12)+xΣ1мін(К12)⋅xΣ0мін(К12)xΣ1мін(К12)+xΣ0м(К12)=63,509109,633+109,633⋅0109,633+0=0,579 (кА);

- 3.8.3. Розрахунок потроєного значення струмів нульової послідовності при двофазному короткому замиканні на землю для всіх точок схеми у максимальному режимі роботи мережі

- Для точки К1:

I0макс(К1)(1,1)=−3⋅xΣ1макс(К1)xΣ1макс(К1)+xΣ0макс(К1)⋅I1макс(К1)(1,1)=−3⋅4,3214,321+5,411⋅9,446=−12,582 (кА);

- Для точки К2:

I0макс(К2)(1,1)=−3⋅xΣ1макс(К2)xΣ1макс(К2)+xΣ0макс(К2)⋅I1макс(К2)(1,1)=−3⋅14,32114,321+48,083⋅2,505=−1,725 (кА);

- Для точки К3:

I0макс(К3)(1,1)=−3⋅xΣ1макс(К3)xΣ1макс(К3)+xΣ0макс(К3)⋅I1макс(К3)(1,1)=−3⋅31,92131,921+67,598⋅1,185=−1,140 (кА);

- Для точки К4:

I0макс(К4)(1,1)=−3⋅xΣ1макс(К4)xΣ1макс(К4)+xΣ0макс(К4)⋅I1макс(К4)(1,1)=−3⋅39,52139,521+78,833⋅0,965=−0,967 (кА);

- Для точки К5:

I0макс(К5)(1,1)=−3⋅xΣ1макс(К5)xΣ1макс(К5)+xΣ0макс(К5)⋅I1макс(К5)(1,1)=−3⋅40,92140,921+78,724⋅0,940=−0,964 (кА);

- Для точки К6:

I0макс(К6)(1,1)=−3⋅xΣ1макс(К6)xΣ1макс(К6)+xΣ0макс(К6)⋅I1макс(К6)(1,1)=−3⋅41,92141,921+78,101⋅0,918=−0,962 (кА);

- Для точки К7: (немає контуру протікання струму);

- Для точки К8:

I0макс(К8)(1,1)=−3⋅xΣ1макс(К8)xΣ1макс(К8)+xΣ0макс(К8)⋅I1макс(К8)(1,1)=−3⋅24,32124,321+35,761⋅1,637=−1,988 (кА);

- Для точки К9: (немає контуру протікання струму);

- Для точки К10: (немає контуру протікання струму);

- Для точки К11: (немає контуру протікання струму);

- Для точки К12: (немає контуру протікання струму).

- 3.8.4. Розрахунок потроєного значення струмів нульової послідовності при двофазному короткому замиканні на землю для всіх точок схеми у мінімальному режимі роботи мережі

- Для точки К1:

I0мін(К1)(1,1)=−3⋅xΣ1мін(К1)xΣ1мін(К1)+xΣ0мін(К1)⋅I1мін(К1)(1,1)=−3⋅6,056,05+6,372⋅6,938=−10,137 (кА);

- Для точки К2:

I0мін(К2)(1,1)=−3⋅xΣ1мін(К2)xΣ1мін(К2)+xΣ0мін(К2)⋅I1мін(К2)(1,1)=−3⋅16,0516,05+54,125⋅2,234=−1,533 (кА);

- Для точки К3:

I0мін(К3)(1,1)=−3⋅xΣ1мін(К3)xΣ1мін(К3)+xΣ0мін(К3)⋅I1мін(К3)(1,1)=−3⋅33,6533,65+91,628⋅1,090=−0,878 (кА);

- Для точки К4:

I0мін(К4)(1,1)=−3⋅xΣ1мін(К4)xΣ1мін(К4)+xΣ0мін(К4)⋅I1мін(К4)(1,1)=−3⋅41,2541,25+114,848⋅0,887=−0,703 (кА);

- Для точки К5:

I0мін(К5)(1,1)=−3⋅xΣ1мін(К5)xΣ1мін(К5)+xΣ0мін(К5)⋅I1мін(К5)(1,1)=−3⋅42,4542,45+112⋅0,867=−0,715 (кА);

- Для точки К6:

I0мін(К6)(1,1)=−3⋅xΣ1мін(К6)xΣ1мін(К6)+xΣ0мін(К6)⋅I1мін(К6)(1,1)=−3⋅43,6543,65+113,636⋅0,845=−0,704 (кА);

- Для точки К7: (немає контуру протікання струму);

- Для точки К8:

I0мін(К8)(1,1)=−3⋅xΣ1мін(К8)xΣ1мін(К8)+xΣ0мін(К8)⋅I1мін(К8)(1,1)=−3⋅26,0526,05+55,485⋅1,451=−1,391 (кА);

- Для точки К9: (немає контуру протікання струму);

- Для точки К10: (немає контуру протікання струму);

- Для точки К11: (немає контуру протікання струму);

- Для точки К12: (немає контуру протікання струму).

3.8.5. Розрахунок повного значення струмів двофазного короткого замикання на землю для всіх точок схеми у максимальному режимі роботи мережі

- Для точки К1: Iмакс(К1)(1,1)=mмакс(К1)(1,1)⋅I1макс(К1)(1,1)=1,503⋅9,446=14,197 (кА);

де mмакс(К1)(1,1)=3⋅1−xΣ1макс(К1)⋅xΣ0макс(К1)(xΣ1макс(К1)+xΣ0макс(К1))2=3⋅1−4,321⋅5,411(4,321+5,411)2=1,503

- Для точки К2: Iмакс(К2)(1,1)=mмакс(К2)(1,1)⋅I1макс(К2)(1,1)=1,571⋅2,505=3,935 (кА);

де mмакс(К2)(1,1)=3⋅1−xΣ1макс(К2)⋅xΣ0макс(К2)(xΣ1макс(К2)+xΣ0макс(К2))2=3⋅1−14,321⋅48,083(14,321+48,083)2=1,571

- Для точки К3: Iмакс(К3)(1,1)=mмакс(К3)(1,1)⋅I1макс(К3)(1,1)=1,532⋅1,185=1,815 (кА);

де mмакс(К3)(1,1)=3⋅1−xΣ1макс(К3)⋅xΣ0макс(К3)(xΣ1макс(К3)+xΣ0макс(К3))2=3⋅1−31,921⋅67,598(31,921+67,598)2=1,532

- Для точки К4: Iмакс(К4)(1,1)=mмакс(К4)(1,1)⋅I1макс(К4)(1,1)=1,527⋅0,965=1,474 (кА);

де mмакс(К4)(1,1)=3⋅1−xΣ1макс(К4)⋅xΣ0макс(К4)(xΣ1макс(К4)+xΣ0макс(К4))2=3⋅1−39,521⋅78,833(39,521+78,833)2=1,527

- Для точки К5: Iмакс(К5)(1,1)=mмакс(К5)(1,1)⋅I1макс(К5)(1,1)=1,525⋅0,940=1,434 (кА);

де mмакс(К5)(1,1)=3⋅1−xΣ1макс(К5)⋅xΣ0макс(К5)(xΣ1макс(К5)+xΣ0макс(К5))2=3⋅1−40,721⋅78,724(40,721+78,724)2=1,525

- Для точки К6: Iмакс(К6)(1,1)=mмакс(К6)(1,1)⋅I1макс(К6)(1,1)=1,523⋅0,918=1,398 (кА);

де mмакс(К6)(1,1)=3⋅1−xΣ1макс(К6)⋅xΣ0макс(К6)(xΣ1макс(К6)+xΣ0макс(К6))2=3⋅1−41,921⋅78,101(41,921+78,101)2=1,523

- Для точки К7: Iмакс(К7)(1,1)=mмакс(К7)(1,1)⋅I1макс(К7)(1,1)=1,732⋅0,345=0,253 (кА);

- де mмакс(К7)(1,1)=3⋅1−xΣ1макс(К7)⋅xΣ0макс(К7)(xΣ1макс(К7)+xΣ0макс(К7))2=3⋅1−184,217⋅0(184,217+0)2=1,732

- Для точки К8: Iмакс(К8)(1,1)=mмакс(К8)(1,1)⋅I1макс(К8)(1,1)=1,509⋅1,637=0,822 (кА);

де mмакс(К8)(1,1)=3⋅1−xΣ1макс(К8)⋅xΣ0макс(К8)(xΣ1макс(К8)+xΣ0макс(К8))2=3⋅1−24,321⋅35,761(24,321+35,761)2=1,509

- Для точки К9: Iмакс(К9)(1,1)=mмакс(К9)(1,1)⋅I1макс(К9)(1,1)=1,732⋅0,790=0,578 (кА);

де mмакс(К9)(1,1)=3⋅1−xΣ1макс(К9)⋅xΣ0макс(К9)(xΣ1макс(К9)+xΣ0макс(К9))2=3⋅1−80,35⋅0(80,35⋅0)2=1,732

- Для точки К10: Iмакс(К10)(1,1)=mмакс(К10)(1,1)⋅I1макс(К10)(1,1)=1,732⋅2,238=1,638 (кА);

- де mмакс(К10)(1,1)=3⋅1−xΣ1макс(К10)⋅xΣ0макс(К10)(xΣ1макс(К10)+xΣ0макс(К10))2=3⋅1−28,372⋅0(28,372⋅0)2=1,732

- Для точки К11: Iмакс(К11)(1,1)=mмакс(К11)(1,1)⋅I1макс(К11)(1,1)=1,732⋅1,499=1,097 (кА);

- де mмакс(К11)(1,1)=3⋅1−xΣ1макс(К11)⋅xΣ0макс(К11)(xΣ1макс(К11)+xΣ0макс(К11))2=3⋅1−42,355⋅0(42,355⋅0)2=1,732

- Для точки К12: Iмакс(К4)(1,1)=mмакс(К4)(1,1)⋅I1макс(К4)(1,1)=1,732⋅0,846=0,619 (кА);

де mмакс(К12)(1,1)=3⋅1−xΣ1макс(К12)⋅xΣ0макс(К12)(xΣ1макс(К12)+xΣ0макс(К12))2=3⋅1−75,11⋅0(75,11⋅0)2=1,732

- 3.8.6. Розрахунок повного значення струмів двофазного короткого замикання на землю для всіх точок схеми у максимальному режимі роботи мережі

- Для точки К1: Iмін(К1)(1,1)=mмін(К1)(1,1)⋅I1мін(К1)(1,1)=1,500⋅6,938=10,407 (кА);

де mмін(К1)(1,1)=3⋅1−xΣ1мін(К1)⋅xΣ0мін(К1)(xΣ1мін(К1)+xΣ0мін(К1))2=3⋅1−6,05⋅6,372(6,05+6,372)2=1,500

- Для точки К2: Iмін(К2)(1,1)=mмін(К2)(1,1)⋅I1мін(К2)(1,1)=1,572⋅2,234=3,512 (кА);

- де mмін(К2)(1,1)=3⋅1−xΣ1мін(К2)⋅xΣ0мін(К2)(xΣ1мін(К2)+xΣ0мін(К2))2=3⋅1−16,05⋅54,125(16,05+54,125)2=1,572

- Для точки К3: Iмін(К3)(1,1)=mмін(К3)(1,1)⋅I1мін(К3)(1,1)=1,553⋅1,090=1,693 (кА);

- де mмін(К3)(1,1)=3⋅1−xΣ1мін(К3)⋅xΣ0мін(К3)(xΣ1мін(К3)+xΣ0мін(К3))2=3⋅1−33,65⋅91,628(33,65+91,628)2=1,553

- Для точки К4: Iмін(К4)(1,1)=mмін(К4)(1,1)⋅I1мін(К4)(1,1)=1,555⋅0,887=1,379 (кА);

- де mмін(К4)(1,1)=3⋅1−xΣ1мін(К4)⋅xΣ0мін(К4)(xΣ1мін(К4)+xΣ0мін(К4))2=3⋅1−41,25⋅114,848(41,25+114,848)2=1,555

- Для точки К5: Iмін(К5)(1,1)=mмін(К5)(1,1)⋅I1мін(К5)(1,1)=1,550⋅0,867=1,344 (кА);

де mмін(К5)(1,1)=3⋅1−xΣ1мін(К5)⋅xΣ0мін(К5)(xΣ1мін(К5)+xΣ0мін(К5))2=3⋅1−42,25⋅112(42,25+112)2=1,550

- Для точки К6: Iмін(К6)(1,1)=mмін(К6)(1,1)⋅I1мін(К6)(1,1)=1,567⋅0,845=1,324 (кА);

- де mмін(К6)(1,1)=3⋅1−xΣ1мін(К6)⋅xΣ0мін(К6)(xΣ1мін(К6)+xΣ0мін(К6))2=3⋅1−43,65⋅113,636(43,65+113,636)2=1,567

- Для точки К7: Iмін(К7)(1,1)=mмін(К7)(1,1)⋅I1мін(К7)(1,1)=1,732⋅0,202=0,350 (кА);

- де mмін(К7)(1,1)=3⋅1−xΣ1мін(К7)⋅xΣ0мін(К7)(xΣ1мін(К7)+xΣ0мін(К7))2=3⋅1−315,013⋅0(315,013+0)2=1,732

- Для точки К8: Iмін(К8)(1,1)=mмін(К8)(1,1)⋅I1мін(К8)(1,1)=1,532⋅1,451=2,223 (кА);

- де mмін(К8)(1,1)=3⋅1−xΣ1мін(К8)⋅xΣ0мін(К8)(xΣ1мін(К8)+xΣ0мін(К8))2=3⋅1−26,05⋅55,485(26,05+55,485)2=1,532

- Для точки К9: Iмін(К9)(1,1)=mмін(К9)(1,1)⋅I1мін(К9)(1,1)=1,732⋅0,478=0,829 (кА);

де mмін(К9)(1,1)=3⋅1−xΣ1мін(К9)⋅xΣ0мін(К9)(xΣ1мін(К9)+xΣ0мін(К9))2=3⋅1−132,899⋅0(132,899+0)2=1,732

- Для точки К10: Iмін(К10)(1,1)=mмін(К10)(1,1)⋅I1мін(К10)(1,1)=1,732⋅1,315=2,278 (кА);

- де mмін(К10)(1,1)=3⋅1−xΣ1мін(К10)⋅xΣ0мін(К10)(xΣ1мін(К10)+xΣ0мін(К10))2=3⋅1−48,311⋅0(48,311+0)2=1,732

- Для точки К11: Iмін(К11)(1,1)=mмін(К11)(1,1)⋅I1мін(К11)(1,1)=1,732⋅0,871=1,509 (кА);

- де mмін(К11)(1,1)=3⋅1−xΣ1мін(К11)⋅xΣ0мін(К11)(xΣ1мін(К11)+xΣ0мін(К11))2=3⋅1−72,882⋅0(72,882+0)2=1,732

- Для точки К12: Iмін(К12)(1,1)=mмін(К12)(1,1)⋅I1мін(К12)(1,1)=1,732⋅0,579=1,003 (кА);

де mмін(К12)(1,1)=3⋅1−xΣ1мін(К12)⋅xΣ0мін(К12)(xΣ1мін(К12)+xΣ0мін(К12))2=3⋅1−109,633⋅0(109,633+0)2=1,732

3.9. Узагальнення результатів розрахунків струмів к.з.

Результати розрахунків струмів при трифазних коротких замиканнях вносимо до таблиці 3.1.

Таблиця 3.1.

Результати розрахунків струмів трифазних коротких замикань

| № точки к.з. | x1Σ | Iк(3) | № вітки | Доля Iк(3) | Струм вітки | № точки к.з. | x1Σ | Iк(3) | № вітки | Доля Iк(3) | Струм вітки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | Ом | кА | - | в.о. | кА | - | Ом | кА | - | в.о. | кА |
| Максимальний режим |  |  |  |  |  | Мінімальний режим |  |  |  |  |  |
| 1 | 4,321 | 14,594 | 1 | 1 | 14,594 | 1 | 6,05 | 10,423 | 1 | 1 | 10,423 |
| 2 | 14,321 | 4,403 | 1,2 | 1 | 4,403 | 2 | 16,05 | 3,929 | 1,2 | 1 | 3,929 |
| 3 | 31,921 | 1,975 | 1,2,4 | 1 | 1,975 | 3 | 33,65 | 1,874 | 1,2,4 | 1 | 1,874 |
| 4 | 39,521 | 1,596 | 1,2,4 | 1 | 1,596 | 4 | 41,25 | 1,529 | 1,2,4 | 1 | 1,529 |
| 5 | 40,721 | 1,549 | 1,2,4,6 | 1 | 1,549 | 5 | 42,45 | 1,485 | 1,2,4,6 | 1 | 1,485 |
| 6 | 41,921 | 1,504 | 1,2,4,6 | 1 | 1,504 | 6 | 43,65 | 1,445 | 1,2,4,6 | 1 | 1,445 |
| 7 | 184,217 | 0,342 | 1,2,4,6 | 1 | 0,342 | 7 | 315,013 | 0,200 | 1,2,4,6 | 1 | 0,200 |
| 8 | 24,321 | 2,593 | 1,2 | 1 | 2,593 | 8 | 26,05 | 2,421 | 1,2 | 1 | 2,421 |
| 9 | 80,35 | 0,785 | 1,2,9 | 1 | 0,785 | 9 | 132,899 | 0,478 | 1,2,9 | 1 | 0,478 |
| 10 | 28,372 | 2,223 | 1,11,12 | 1 | 2,223 | 10 | 48,311 | 1,305 | 1,11,12 | 1 | 1,305 |
| 11 | 42,355 | 1,489 | 1,11,13 | 1 | 1,489 | 11 | 72,882 | 0,865 | 1,11,13 | 1 | 0,865 |
| 12 | 75,11 | 0,837 | 1,2,4,15 | 1 | 0,837 | 12 | 109,633 | 0,575 | 1,2,4,15 | 1 | 0,575 |

Результати розрахунку струмів при однофазних к.з. на землю вносимо до таблиці 3.2.

Таблиця 3.2.

Результати розрахунків однофазних на землю струмів коротких замикань

| № точки к.з. | x1Σx0Σ | 3I0к(1) | № вітки | Доля 3I0к(1) | Струм вітки | № точки к.з. | x1Σx0Σ | 3I0к(1) | № вітки | Доля 3I0к(1) | Струм вітки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | Ом | кА | - | в.о. | кА | - | Ом | кА | - | в.о. | кА |
| Максимальний режим |  |  |  |  |  | Мінімальний режим |  |  |  |  |  |
| 1 | 4,3215,411 | 13,557 | 1 2 4 9 11 | 0,860 0,023 0,004 0,019 0,117 | 11,659 0,312 0,054 0,258 1,586 | 1 | 6,056,372 | 10,314 | 1 2 4 9 11 | 0,878 0,027 0,005 0,022 0,095 | 9,056 0,278 0,052 0,227 0,980 |
| 2 | 14,32148,083 | 2,484 | 1 2 3 4 9 11 | 0,532 0,604 0,396 0,067 0,329 0,072 | 1,321 1,500 0,984 0,166 0,817 0,179 | 2 | 16,0554,125 | 2,211 | 1 2 3 4 9 11 | 0,599 0,664 0,336 0,066 0,270 0,065 | 1,324 1,468 0,743 0,146 0,597 0,144 |
| 3 | 31,92167,598 | 1,449 | 1 2 4 5 9 11 | 0,161 0,183 0,689 0,311 0,506 0,020 | 0,233 0,265 0,998 0,451 0,733 0,029 | 3 | 33,6591,628 | 1,2 | 1 2 4 5 9 11 | 0,279 0,309 0,760 0,240 0,451 0,030 | 0,335 0,371 0,912 0,288 0,541 0,036 |
| 4 | 39,52178,833 | 1,206 | 1 2 4 6 9 11 | 0,119 0,135 0,508 0,492 0,373 0,016 | 0,144 0,163 0,613 0,593 0,450 0,019 | 4 | 41,25114,848 | 0,966 | 1 2 4 6 9 11 | 0,237 0,263 0,647 0,353 0,384 0,026 | 0,229 0,254 0,625 0,341 0,371 0,025 |
| 5 | 40,72178,724 | 1,191 | 1 2 4 7 9 11 | 0,113 0,128 0,480 0,520 0,352 0,015 | 0,135 0,152 0,572 0,619 0,419 0,018 | 5 | 42,45112 | 0,969 | 1 2 4 7 9 11 | 0,220 0,244 0,601 0,399 0,357 0,024 | 0,213 0,236 0,582 0,387 0,346 0,023 |
| 6 | 41,92178,101 | 1,176 | 1 2 4 8 9 11 | 0,106 0,120 0,451 0,549 0,331 0,014 | 0,125 0,141 0,530 0,646 0,389 0,016 | 6 | 43,65113,636 | 0,948 | 1 2 4 8 9 11 | 0,213 0,236 0,581 0,419 0,345 0,023 | 0,202 0,224 0,551 0,397 0,327 0,022 |
| 8 | 24,32135,761 | 2,256 | 1 2 4 9 11 | 0,203 0,231 0,130 0,639 0,028 | 0,458 0,521 0,293 1,442 0,063 | 8 | 26,0555,485 | 1,770 | 1 2 4 9 11 | 0,320 0,355 0,126 0,519 0,035 | 0,566 0,628 0,223 0,919 0,062 |

4. ПОБУДОВА ЗАЛЕЖНОСТЕЙ СТРУМУ К.З. ВІД ВІДДАЛЕНОСТІ ДО МІСЦЯ К.З.

Залежності струму короткого замикання від віддаленості до місця короткого замикання побудовані для лінії Л3 та трансформатора Т4. Значення струмів відповідають струмам при коротких замиканнях в чотирьох точках:

- К4 – початок лінії Л3;

- К5 – середина лінії Л3;

- К6 – кінець лінії Л3 та висока сторона трансформатора Т4;

- К7 – низька сторона трансформатора Т4.

Графічні залежності струму короткого замикання від віддаленості до місця короткого замикання наведені у додатку А.

- 5. ЗАЛЕЖНІСТЬ ЗАЛИШКОВОЇ НАПРУГИ НА ШИНАХ ВУЗЛОВОЇ ПІДСТАНЦІЇ ВІД ВІДДАЛЕНОСТІ ДО МІСЦЯ КОРОТКОГО ЗАМИКАННЯ

Визначення значення залишкової напруги при трифазних коротких для лінії Л3 та трансформатора Т4:

- Для точки К4: Uзал(К4)(3)=0 (кВ);

- Для точки К5: Uзал(К5)(3)=x6⋅Iмакс(K5)(3)=1,2⋅1,549=1,859 (кВ);

- Для точки К6: Uзал(К6)(3)=x6+x7⋅Iмакс(K6)(3)=2⋅1,2⋅1,504=3,610 (кВ);

- Для точки К7: Uзал(К7)(3)=x6+x7+x8мін⋅Iмакс(K7)(3)=2⋅1,2+142,3⋅0,342=49,487 (кВ);

Графічна залежність величини залишкової напруги на шинах підстанції від відстані до місця короткого замикання наведена у додатку Б.

- 6. ВИБІР ТИПУ, ОБРАХУНОК ПАРАМЕТРІВ СПРАЦЮВАННЯ ТА ПЕРЕВІРКА ЧУТЛИВОСТІ ЗАХИСТІВ ЛІНІЙ ЕЛЕКТРОПЕРЕСИЛАННЯ

6.1. Захист ліній електропересилання від трифазних та міжфазних коротких замикань

Для захисту повітряних ліній 110-220 кВ використовуються ступеневі  струмові  захисти  та  струмові  захисти  з блокуванням за напругою як основні та струмові відсічки без витримки часу як резервні. В загальному випадку для захисту ЛЕП використовується триступеневий струмовий захист з ступінчатими характеристиками витримок часу. Триступеневий захист утворюють наступні струмові захисти:

- струмова відсічка без витримки часу (СВ) - І ступінь;

- струмова відсічка з витримкою часу - ІІ ступінь;

- максимальний струмовий захист (МСЗ) - ІІІ ступінь.

розрахунок параметрів спрацювання та перевірка їх чутливості

- 6.1.1. Струмова відсічка без витримки часу

Струм спрацювання СВ вибирається з умови відлагодження від струму в місці встановлення захисту під час трифазного к.з. в кінці лінії, яка захищається, в максимальному режимі.

Слід пам’ятати, що селективна СВ використовується у випадку, якщо залишкова напруга на шинах вузлової підстанції під час трифазного к.з. в кінці зони дії СВ Uзал(3)≥0,6⋅Uном=0,6⋅110=66 кВ, тому:

- для СВ Л1 — Uзал(К8)(3)=x2+x3⋅Iмакс(K8)(3)=10+10⋅2,593=51,860<66 (кВ);

- для СВ Л2 — Uзал(К4)(3)=x4+x5⋅Iмакс(K4)(3)=7,6+7,6⋅1,596=24,259<66 (кВ);

- для СВ Л3 — Uзал(К6)(3)=x6+x7⋅Iмакс(K6)(3)=1,2+1,2⋅1,504=3,610<66 (кВ).

Оскільки вимога не виконується то, на лінії встановлюємо неселективні струмові відсічки, хибна робота яких буде виправлятися роботою АПВ.

У випадку, коли б вимога була виконана, тоді струм спрацювання був би розрахований як

IсзI=kвід⋅Iмакс(3)

де, kвід - коефіцієнт відлагодження, який враховує похибку при розрахунках, похибку реле, вплив аперіодичної складової та необхідний запас. В залежності від типу реле, яке використовується як вимірний орган СВ, kвід приймає наступні значення: 1,2–1,3 для реле типу РТ-40; 1,4–1,5 для реле типу РТ-80; 1,5–1,6 для реле типу РТМ; Iмакс(3) - струм в місці встановлення захисту під час трифазного к.з. в кінці лінії, яка захищається, в максимальному режимі.

Час спрацювання СВ з умови узгодження з роботою розрядників приймаємо 0,1 с.

- tсзI=0.1 (с).

Чутливість СВ перевіряється під час двофазного к.з. на початку лінії в мінімальному режимі

KчI=Iмін(2)IcзI>1,3.

Струм спрацювання неселективної струмової відсічки розраховується як:

Iсз(Л1)I=Iмін(К8)(2)kч=2,0971,3=1,613 (кА);

Iсз(Л2)I=Iмін(К4)(2)kч=1,3241,3=1,018 (кА);

Iсз(Л3)I=Iмін(К6)(2)kч=1,2511,3=0,962 (кА).

6.1.2. Струмова відсічка з витримкою часу

Струмом відсічка без витримки часу встановлюється на всіх лініях, крім тупікових.

Струм спрацюванні струмової відсічки з витримкою часу вибирається з умови відлагодження від струму спрацюванні СВ суміжного елемента (більш віддаленого від джерела живлення).

Iсз(Л1)II=kвід⋅Iсз(Л2)I=1,1⋅1,018=1,120 (кА);

Iсз(Л2)II=kвід⋅Iсз(Л3)I=1,1⋅0,962=1,058 (кА).

Час спрацювання струмової відсічки з витримкою часу приймаємо на ступінь селективності більшою часу спрацювання СВ суміжного елемента

tсз(Л1)II=tсз(Л2)I+Δt=0,1+0,5=0,6 (с);

tсз(Л2)II=tсз(Л3)I+Δt=0,1+0,5=0,6 (с).

Чутливість струмової відсічки з витримкою часу перевіряється під час двофазного к.з. в кінці лінії у мінімальному режимі. Коефіцієнт чутливості повинен

бути більшим 1,3 чи 1,5.

Kч(Л1)II=Iмін(K8)(2)Icз(Л1)II=2,0971,120=1,9>1,3 — чутливість забезпечується;

Kч(Л2)II=Iмін(K4)(2)Icз(Л2)II=1,3241,058=1,3≥1,3 — чутливість забезпечується.

- 6.1.3. Максимальний струмів захист (МСЗ)

Максимальний струмовий захист встановлюється обов'язків на всіх лініях і виконує функції резервного захисту, як лінії, для захисту якої він встановлений (ближнє резервування), так і для суміжного елемента - більш віддаленого від джерела живлення (дальнє резервування).

Струм спрацювання МСЗ вибирається з умови відлагодження від робочого максимального струму лінії,  який умовно розраховуємо по ном. потужностях т-рів

- Iсз(Л1)III=kвід⋅kсз⋅Iроб.макс.(Л1)kпов=1,2⋅1⋅0,4630,85=0,654  (кА),

де Iроб.макс.(Л1)=2⋅ST2+ST4+2⋅ST33⋅Uном=2⋅16+6,3+2⋅253⋅110=0,463 (кА);

- Iсз(Л2)III=kвід⋅kсз⋅Iроб.макс.(Л2)kпов=1,2⋅1⋅0,2950,85=0,416 (кА),

де Iроб.макс.(Л2)=ST4+2⋅ST33⋅Uном=6,3+2⋅253⋅110=0,295 (кА);

- Iсз(Л3)III=kвід⋅kсз⋅Iроб.макс.(Л3)kпов=1,2⋅1⋅0,0330,85=0,047 (кА),

де Iроб.макс.(Л3)=ST43⋅Uном=6,33⋅110=0,033(кА);

де kвід - коефіцієнт відлагодження, враховує неточність розрахунку, похибку реле

тощо, kвід = 1,1– 1,2 для реле РТ-40, 1.2-1.4 для реле РТВ; kсз - коефіцієнт, який враховує самозапуск двигунів, визначає відношення струму самозапуску двигунів до робочого максимального струму лінії, лежить в межах 1-5; Iроб.макс.=ΣSнав3⋅Uном– робочий максимальний струм лінії;  kпов - коефіцієнт поверненні реле, (kпов =0.65 для реле прямої дії РТМ, 0,8 для реле РТ-40, РТ-80, 0,99 для мікропроцесорних реле).

Час спрацювання МСЗ вибирається за ступінчатим принципом - по мірі наближення до джерела живлення час спрацювання кожного наступного елемента вибирається на ступінь селективності більшим часу спрацювання МСЗ попереднього елемента

tсз(Л3)III=t3III+Δt=1,5+0,5=2,0 (с);

- tсз(Л2)III=tсз(Л3)III+Δt=2,0+0,5=2,5 (с)

- або

tсз(Л2)III=t3III+Δt=1,5+0,5=2,0 (с);

вибираємо tсз(Л2)III=2,5;

- tсз(Л1)III=tсз(Л2)III+Δt=2,5+0,5=3,0 (с)

- або

tсз(Л2)III=t1III+Δt=1,1+0,5=1,6 (с),

вибираємо tсз(Л1)III=3,0(с).

Чутливість МСЗ оцінюється коефіцієнтом чутливості під час двофазного к.з. в кінці лінії у мінімальному режимі.

У випадку, коли МСЗ виконує функції резервного захисту попереднього елемента, чутливість МСЗ оцінюється під час двофазного к.з. в кінці попереднього елемента в мінімальному режимі. Коефіцієнт чутливості при цьому повинен бути не меншим 1,2.

Для лінії Л3 МСЗ виконує функцію резервного захисту трансформатора Т4, тоді:

Kч(Л3)III=Iмін(K7)(2)Icз(Л3)III=0,1730,047=3,681>1,2 — чутливість забезпечується.

Для інших ліній:

Kч(Л2)III=Iмін(K4)(2)Icз(Л2)III=1,3240,416=3,183>1,2 — чутливість забезпечується;

Kч(Л1)III=Iмін(K8)(2)Icз(Л1)III=2,0970,654=3,206>1,2 — чутливість забезпечується.

6.2. Для захисту ЛЕП від кз на землю застосовується ступеневі струмові скеровані або нескеровані фільтрові захисти нульової послідовності

- 6.2.1. Захисти нульової послідовності лінії Л3

Для захисту цієї лінії від к.з. на землю встановимо двохступеневий неспрямований захист.

Стум спрацювання першої ступені (без витримки часу) вибираємо з умови забезпечення необхідної чутливості під час однофазного к.з. на високій стороні трансформатора Т4 (точка К6). Така умова визначається тим, та трансформатор з низької сторони живить навантаження на напрузі 11 кВ і там не передбачаються захисти від однофазних к.з. на землю, тобто нема потреби узгоджувати захист лінії ЛЗ з захистами приєднань за трансформатором та з захистами трансформатора. Струм спрацювання першої ступені визначається з виразу:

Iсз(Л3)I=3⋅I0мін(K6)(1)kч=3⋅0,3161,5=0,632 (кА);

Iсз(Л3)I=3⋅I0мін(K6)(1,1)kч=0,7041,5=0,469 (кА).

З двох значень вибираємо менше значення - тоді перша ступінь буде чутливої як до однофазних к.з. на лінії, так і до двохфазних к.з. на землю — Iсз(Л3)I=0,469 (кА).

Час спрацювання першої ступені становить 0,06 - 0,1 с, який є більшим часу спрацювання розрядників, встановлених на лінії.

Перша ступінь охоплює 100% лінії. Для резервування її роботи встановлюємо II ступінь - чутливу ступінь нульової послідовності. Струм спрацювання II ступені вибираємо з умови відлагодження від максимального струму небалансу фільтра струму нульової послідовності під час трифазного к.з. на низькій стороні трансформатора Т4. в точці К7. Струм спрацювання II ступені визначається з виразу

Iсз(Л3)II=kвід⋅ε⋅kодн⋅kапер⋅Iмакс(K7)(3)=1,2⋅0,1⋅1⋅1⋅0,342=0,041 (кА),

де kвід - коефіцієнт відлагодження; kодн - коефіцієнт однотипності трансформаторів струму, kапер - коефіцієнт, який враховує вплив аперіодичної складової; Iмакс(K4)(3) - струм, який протікає в місці встановлення захисту під час трифазного к.з. за трансформатором в точці К7.

Час спрацювання другої ступені вибираємо на ступінь селективності більшим від часу спрацювання першої ступені

tсз(Л3)II=tсз(Л3)I+Δt=0,1+0,5=0,6 (с).

Чутливість струмової відсічки з витримкою часу перевіряється під час двофазного к.з. на землю в кінці лінії у мінімальному режимі. Коефіцієнт чутливості повинен бути більшим 1,5.

Kч(Л3)II=3⋅I0мін(K6)(1,1)Icз(Л3)II=0,7040,041=17,171>1,5 — чутливість забезпечується.

6.2.2. Захисти нульової послідовності лінії Л2

Для захисту цієї лінії від к.з. на землю встановимо триступеневий неспрямований захист.

Перша ступінь призначена для захисту початку лінії.

Струм спрацювання першої ступені вибираємо з умови відлагодження від струму однофазного к.з. на землю в кінці лінії Л2 (точка К4) в максимальному режимі:

Iсз(Л2)I=kвід⋅3⋅I0макс(К4)(1)=1,2⋅3⋅0,402=1,447 (кА),

де kвід - коефіцієнт відлагодження; I0макс(K4)(1) - струм нульової послідовності, який протікає в місці встановлення захисту під час однофазного к.з. в кінці лінії в максимальному режимі.

Час спрацювання першої ступені становить 0,06 - 0,1 с, який є більшим часу спрацювання розрядників, встановлених на лінії.

Чутливість першої ступені до однофазних к.з. та двофазних к.з. на землю перевіряється під час к.з. на початку лінії (точка К8) в мінімальному режимі:

kч(Л2)I=3⋅I0мін(K8)(1)Iсз(Л2)I=1,7701,447=1,2<1,5 (кА);

kч(Л2)I=3⋅I0мін(K8)(1,1)Iсз(Л2)I=1,9881,447=1,4<1,5 (кА).

Чутливість першої ступені захисту не достатня, але це допускається оскільки її буде резервувати друга ступінь захисту.

Друга ступінь захисту призначена для захисту кінця лінії струм її спрацювання вибирається з умови узгодження з першою ступінню захисту суміжної лінії – лінії ЛЗ:

Iсз(Л2)II=kвід⋅kc.p.⋅Iсз(Л3)I=1,2⋅0,508⋅0,469=0,286 (кА),

де kвід – коефіцієнт відлагодження; kc.p. – коефіцієнт струморозподілу, який визначає долю струму нульової послідовності, який протікає в місці встановлення захисту (початок лінії Л2) під час однофазного к.з. в кінці лінії на шинах протилежної підстанції; Iсз(Л3)I – струм спрацювання першої ступені захисту суміжної лінії – лінії ЛЗ.

Витримка часу другої ступені вибирається з умови неспрацювання під час кз. на землю на початку суміжної лінії – лінії ЛЗ, тому час спрацювання другої ступені вибирається на ступінь селективності більшим часу спрацювання першої ступені захисту суміжної лінії – лінії ЛЗ:

tсз(Л2)II=tсз(Л3)I+Δt=0,1+0,5=0,6 (с).

Чутливість другої ступені захисту перевіряється під час однофазного к.з. та двохфазного к.з. на землю в кінці лінії:

kч(Л2)II=3⋅I0мін(K4)(1)Iсз(Л2)II=0,9660,286=3,4>1,3 (кА);

kч(Л2)II=3⋅I0мін(K4)(1,1)Iсз(Л2)II=0,7030,286=2,5>1,3 (кА).

Чутливість другої ступені захисту забезпечується.

Третя ступінь захисту виконує функції резервування. Струм спрацювання третьої ступені узгоджується з струмом спрацювання другої ступені захисту суміжної лінії – лінії ЛЗ:

Iсз(Л2)III=kвід⋅kc.p.⋅Iсз(Л3)II=1,2⋅0,508⋅0,041=0,025 (кА).

Час спрацювання третьої ступені також узгоджується з часом спрацювання другої ступені суміжної лінії – лінії ЛЗ:

tсз(Л2)III=tсз(Л3)II+Δt=0,6+0,5=1,1 (с).

Чутливість третьої ступені перевіряється під час к.3. на землю в кінці суміжної лінії:

kч(Л2)III=3⋅I0мін(K6)(1)Iсз(Л2)III=0,9480,025=37,8>1,2 (кА);

kч(Л2)III=3⋅I0мін(K6)(1,1)Iсз(Л2)III=0,7040,025=28,2>1,2 (кА).

Чутливість третьої ступені захисту забезпечується.

Таким чином, третя ступінь виконує функції дальнього резервування чутлива до к.з. на суміжній лінії, так і ближнього резервування чутлива до к.з. на даній лінії.

- 6.2.3. Захисти нульової послідовності лінії Л1

Перша ступінь призначена для захисту початку лінії.

Струм спрацювання першої ступені вибираємо з умови відлагодження від струму однофазного к.з. на землю в кінці лінії Л2 (точка К8) в максимальному режимі:

Iсз(Л1)I=kвід⋅3⋅I0макс(К2)(1)=1,2⋅2,256=2,707 (кА),

де kвід – коефіцієнт відлагодження; 3⋅I0макс(К2)(1) – потроєне значення струму нульової послідовності, який протікає в місці встановлення захисту під час однофазного к.з. в кінці лінії у максимальному режимі.

Час спрацювання першої ступені становить 0,06 - 0,1 с, який є більшим часу спрацювання розрядників, встановлених на лінії.

Чутливість першої ступені до однофазних к.з та двофазних к.з на землю перевіряється під час к.з. на початку лінії (точка К1) в мінімальному режимі:

kч(Л1)I=3⋅I0мін(K1)(1)Iсз(Л1)I=10,3142,707=3,8>1,5 (кА);

kч(Л1)I=3⋅I0мін(K1)(1,1)Iсз(Л1)I=10,1372,707=3,7>1,5 (кА).

Чутливість першої ступені захисту забезпечується.

Друга ступінь захисту призначена для захисту кінця лінії і струм її спрацюванні вибирається з умови узгодженні з першою ступінню захисту суміжної лінії – лінії Л2:

Iсз(Л1)II=kвід⋅kc.p.⋅Iсз(Л2)I=1,2⋅0,231⋅1,447=0,401 (кА),

де kвід – коефіцієнт відлагодження; kc.p. – коефіцієнт струморозподілу, який визначає долю струму нульової послідовності, який протікає в місці встановленні захисту (початок лінії Л1) під час однофазного к.з. в кінці лінії на шинах протилежної підстанції; Iсз(Л2)I – струм спрацюванні першої ступені захисту суміжної лінії – лінії Л2.

Витримка часу другої ступені вибирається з умови неспрацювання під час кз. на землю на початку суміжної лінії – лінії Л2, тому час спрацюванні другої ступені вибирається на ступінь селективності більшим часу спрацюванні першої ступені захисту суміжної лінії – лінії Л2:

tсз(Л1)II=tсз(Л2)I+Δt=0,1+0,5=0,6 (с).

Чутливість другої ступені захисту перевіряється під час однофазного к.з. та двохфазного к.з. на землю в кінці лінії:

kч(Л1)II=3⋅I0мін(K8)(1)Iсз(Л1)II=1,7700,401=4,4>1,3 (кА);

kч(Л1)II=3⋅I0мін(K8)(1,1)Iсз(Л1)II=1,3910,401=3,5>1,3 (кА).

Чутливість другої ступені захисту забезпечується.

Третя ступінь захисту виконує функції резервуванні. Струм спрацюванні третьої ступені узгоджується з струмом спрацюванні другої ступені захисту суміжної лінії-лінії Л2:

Iсз(Л1)III=kвід⋅kc.p.⋅Iсз(Л2)II=1,2⋅0,231⋅0,286=0,079 (кА).

Час спрацюванні третьої ступені також узгоджується з часом спрацюванні другої ступені суміжної лінії – лінії Л2:

tсз(Л1)III=tсз(Л2)II+Δt=0,6+0,5=1,1 (с).

Чутливість третьої ступені перевіряється під час к.з. на землю в кінці суміжної лінії:

kч(Л1)III=3⋅I0мін(K4)(1)Iсз(Л1)III=0,9660,079=12,2>1,2 (кА);

kч(Л1)III=3⋅I0мін(K4)(1,1)Iсз(Л1)III=0,7030,079=8,9>1,2 (кА).

Чутливість третьої ступені захисту забезпечується.

Таким чином, треті ступінь виконує функції як дальнього резервуванні – чутлива до к.з. на суміжній лінії, так і ближнього резервуванні – чутлива до к.з. на даній лінії.

6.3. Мікропроцесорний захист ліній

У відповідності з матеріалами наведеними у [4], сучасні мікропроцесорні струмові захисти як за кордоном, так і в нас виконуються, як правило, багато функціональними. Один пристрій може виконувати функції МСЗ, СВ, струмової відсічки з витримкою часу, захисту від замикань на землю, функції автоматики, наприклад, АПВ, функції реєстрації аварійних сигналів тощо. Для прикладу розглянемо схему захисту лінії 10 кВ Із використанням вітчизняного мікропроцесорного захисту МРЗС-05. який серійно випускає київське об'єднання "Київприлад". Як і попередні аналоги, виконані на електромеханічній базі, пристрій виконаний так. що він може без додаткових переробок установлюватись в існуючі комірки 6, 10 кВ. Пристрій має 8 аналогових входів, на які подається інформація про миттєві значення трьох фазних струмів, струму нульової послідовності від традиційних трансформаторів струму, трьох фазних (лінійних) напруг та напруги нульової послідовності від трансформатора напруги. Крім того, у пристрої [базовий варіанті передбачено 8 дискретних входів. 7 дискретних виходів. На дискретні входи можна подавати інформацію від зовнішніх пристроїв - ключа управління вимикачем, команди від зовнішніх пристроїв РЗА. ввід у роботу функцій АПВ, АЧР. спрацювання дугового захисту тощо. З дискретних виходів можна подавати інформацію в схему керування вимикачем [команди "увімкнути", "вимкнути"), в кола пуску АЧР, ЧАПВ, ПРВВ, а також у кола центральної сигналізації про спрацювання пристрою га про його несправність.

Пристрій МРЗС-05 може виконувати функції триступеневого струмового захисту з пуском за напругою, ненапрямленого струмового захисту від однофазних замикань на землю, АПВ, ПРВВ, вимірювання, реєстрації тощо.

Схема під'єднання пристрою МРЗС-05 показана на рис. 2.16.

Струмові кола та кола напруги поєднуються до проміжних трансформаторів, які знаходяться в пристрої (на схемі не показані). Це потрібно для гальванічної розв'язки пристрою від струмових та напругових кіл, а також для узгодження вхідного сигналу із сигналом, необхідним для оптимальної роботи аналогово-цифрових перетворювачів (АЦП) пристрою. У пристрої є 7 дискретних виходів РО —РО7 для передачі дискретних сигналів з пристрою МРЗС до зовнішніх пристроїв:

- несправність пристрою (РО1);

- спрацювання пристрою (РО2);

- блокування вимикача (РОЗ —РО4);

- дія на вихідні реле ПРВВ (РОЗ);

- повторювач пускового органа МСЗ (РО6);

- в кола АЧР, ЧАПВ (РО7).

- Рис. 6.1. Схема під'єднання мікропроцесорного пристрою МРЗС-05

Для передачі інформації від зовнішніх пристроїв в МРЗС передбачені дискретні входи, які мають гальванічну розв'язку (ДВ1—ДВ8):

- кола вимкнення (увімкнення) вимикача (ДВ1, ДВ2);

- кола вводу (виводу) АПВ (ДВ3, ДВ4);

- кола вводу (виводу) АЧР, ЧАПВ (ДВ5, ДВ6);

- спрацювання дугового захисту кабельної воронки (ДВ7);

- блок-контакти вимикача (ДВ8).

- 6. ВИБІР ТИПУ, ОБРАХУНОК ПАРАМЕТРІВ СПРАЦЮВАННЯ ТА ПЕРЕВІРКА ЧУТЛИВОСТІ ЗАХИСТІВ СИЛОВИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ

- 7.1. Газовий захист

Користуючись даними наведеними у [5]. Газовий захист є обов’язковим для трансформаторів потужністю SТР≥6300 кВА. Захист виконується спеціальним газовим реле типу РГЧЗ-66 з чашоподібними елементами.

Рисунок 6. Газове реле захисту трансформатора. а) трансформатор з газовим реле KSG; б) газове реле типу РГЧЗ-66. 1,2 – чашоподібні елементи; 3 – вісь; 4 – рухомі контакти; 5 – не рухомі контакти; 6 – утримуючі пружини; 7 – лопасть.

Елементи 1 і 2 виконані у вигляді плоскодонних алюмінієвих чашок, які обертаються разом з рухомими контактами 4 навколо осі 3. Ці контакти замикаються з нерухомими контактами 5 при опусканні чашок.

В нормальному режимі при наявності масла чашки реле утримуються пружинами. Система відрегульована так, що маса чашки з маслом є достатньою для переборення сили пружини 6 при відсутності масла в корпусі реле. Тому коли понижується рівень масла, чашки опускаються і замикають контакти. Спочатку замикається верхня чашка і реле діє на сигнал. При інтенсивному газоутворенню виникає сильний потік масла і газів із бака в розширювач через газове реле. На шляху потоку знаходиться лопасть 7, яка діє разом з нижньою чашкою на контакт. Лопасть повертається і замикає контакт в колі відключення трансформатора, якщо швидкість масла і газів досягає певного значення, встановленого на реле. Час спрацювання реле tс.р.=0,05..0,5 с.

Переваги захисту:

- висока чутливість на невеликий час пошкодження в середині баку;

- невеликий час спрацювання;

- простота виконання;

- захищає трансформатор при недопустимому пониженні рівня масла.

Недоліки:

- не реагує на пошкодження за межами баку;

- в зоні між вимикачами і трансформатором;

захист може хибно спрацьовувати при попаданні повітря в бак трансформатора, а також при розміщенні трансформатора, який захищається, в зоні землетрусу.

- 7.2. Розрахунок диференційного захисту трансформаторів

- 7.2.1. Розрахунок диференційного захисту трансформатора Т1

- Використаємо реле серії РНТ-565

Розрахунок первинного струму спрацювання захисту з умови відлагодження від кидків струму намагнічування:

| IСЗ=квідл.⋅Sном3⋅Uном=1,3⋅403⋅115=0,261 (кА), |  |
| --- | --- |

де квідл.=1,3 - коефіцієнт відлагодження;

Розрахунок первинного розрахункового струму небалансу

| Iнб.роз=ε⋅kодн⋅kап+ΔU+Δfвир⋅Iк.з.макс(K10)(3), |  |
| --- | --- |

де капер.=1 - коефіцієнт аперіодичного струму КЗ;

квідл.=1,3 - коефіцієнт відлагодження для диференційного захисту

кодн.=1 - коефіцієнт однотипності трансформаторів струму;

ε=0,1 - відносна похибка трансформатора струму;

Δfвир=ϖнеосн. р.−ϖнеоснϖнеосн. р.=0,05 - приймаємо попередньо;

| Iнб.роз=0,1⋅1⋅1+0,16+0,05⋅2,223=0,689 (кА). |  |
| --- | --- |

Розрахунок первинного струму спрацювання захисту з умови відлагодження від кидків струму намагнічування:

| IСЗ=квідл.⋅Iнб розр., |  |
| --- | --- |

де квідл.=1,3 - коефіцієнт відлагодження.

IСЗ=1,3⋅0,689=0,896 (кА).

За розрахунковий при виборі струму спрацювання захисту приймається більший струм: IСЗ=0,896 (кА).

Попередня перевірка чутливості захисту при міжфазному КЗ:

| кч=Iкз min2Iсз, |  |
| --- | --- |

де Iкз min2 - струм двофазного короткого замикання за трансформатором в режимі найменших навантажень в точці К11.

кч=0,7490,896=0,8<2 — чутливість не забезпечується.

Оскільки чутливість не забезпечується то диференційний захист трансформатора T1 необхідно виконати з використанням реле ДЗТ-11.

Розрахунок диференційного захисту трансформатора Т1 з використанням реле серії ДЗТ-11.

Визначення струму спрацювання захисту з умови відлагодження від стрибка струму намагнічування. Для реле ДЗТ-11 коефіцієнт відлагодження приймаємо kвід = 1,5, коефіцієнт вигідності для трансформатора kвиг = 1.

| IСЗ=квідл.⋅квиг.⋅Sном3⋅Uном=1,5⋅1⋅403⋅115=0,301 (кА). |  |
| --- | --- |

Розраховуємо номінальні струми трансформатора T1 та вибираємо трансформатори струму. Результати записуємо в таблицю 7.1.

Таблиця 7.1.

Обчислення номінальних параметрів

| Назва | Розрахунковий вираз | Числові значення |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 115 кВ | 11 кВ | 6,6 кВ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Первинний номінальний струм, кА | Iном=Sном3⋅Uном | 403⋅115=0,201 | 403⋅11=2,099 | 403⋅11=3,499 |
| Схема з’єднання трансформаторів струму |  |  |  |  |
| Коефіцієнт схеми | kсх | КСХ=1 | КСХ=1 | КСХ=3 |
| Коефіцієнт трансформації трансформаторів струму | КТА | 300/5 | 3000/5 | 4000/5 |
| Вторинний номінальний струм, А | Iном=Iном⋅kсхKТА | 201⋅13005=3,35 | 2099⋅130005=3,5 | 3499⋅340005=7,6 |

Оскільки вторинний номінальний струм трансформаторів струму, встановлених на стороні 6,6 кВ, є більшим, то за основу приймаємо сторону 6,6кВ.

Приведення струму спрацювання до основної сторони

| Iс.з.=Iс.з.ВН⋅UBHUHH=0,301⋅1156,6=5,247 (кА). |  |
| --- | --- |

Розрахунок кількості витків обмоток реле ДЗТ-11, результати записуємо в таблицю 7.2.

Таблиця 7.2.

Обчислення кількості витків обмоток реле ДЗТ-11 диф. захисту трансформатора Т1

| Назва | Розрахунковий вираз | Числове значення |
| --- | --- | --- |
| Струм спрацювання на основній стороні, А | Iс.p.осн=Iс.з.⋅kсхKTA | 5247⋅340005=11,4 |
| Кількість витків основної сторони: |  |  |
| – розрахункова; | Wосн.роз.=Fс.р.Іс.р.осн | 10011,4=8,8 |
| – прийнята | Wосн. | 9 |
| Кількість витків неосновних сторони: |  |  |
| – розрахункова для СН; | Wнеосн.роз.=Wосн.⋅Iном.осн.Іном.неосн. | 9⋅7,63,5=19,5 |
| – прийнята для СН | Wнеосн. | 20 |
| – розрахункова для НН; | Wнеосн.роз.=Wосн.⋅Iном.осн.Іном.неосн. | 9⋅7,63,35=20,41 |
| – прийнята для НН | Wнеосн. | 21 |
| Прийнята кількість витків обмоток: |  |  |
| – диференційної; | Wосн.=Wд | 9=9+0 |
| – зрівноважувальних | Wнеосн.CH=Wд+Wзр1 | 20=9+11 |
|  | Wнеосн.HH=Wд+Wзр2 | 21=9+12 |
| Відносний струм небалансу, обу-мовлений заок-ругленням кількості витків зі сторони СН | Δfвир=Wнеосн.−Wнеосн.роз.Wнеосн. | 20−19,520=0,025 0,025>0,05 |
| Відносний струм небалансу, обу-мовлений заок-ругленням кількості витків зі сторони НН | Δfвир=Wнеосн.−Wнеосн.роз.Wнеосн. | 21−20,421=0,029 0,029<0,05 |
| Струм небалансу | Iнб.роз=ε⋅kодн⋅kап+ΔU+Δfвир⋅Iк.з.макс(K11)(3) | 0,1+0,16+0,029⋅Iк.з.макс(K11)(3)=0,289⋅Iк.з.макс(K11)(3) |
| Кількість витків обмоток гальмування, розташованої на стороні СН: |  |  |
| – розрахункова; | Wг.розр=kвід⋅Iнб.роз⋅WробIк.з.макс(K11)(3)⋅tgα | 1,5⋅0,289⋅90,75=5,2 |
| – прийнята | Wг | 6 |
| Коефіцієнт чутливості за відсутності гальмування | кч=1,5⋅Iкз min2⋅WнеоснКІ⋅Fc.p. | 1,5⋅749⋅213005⋅100=3,9>2 |

Чутливість забезпечується.

- 7.2.2. Розрахунок диференційного захисту трансформатора Т2

- Використаємо реле серії РНТ-565

Розрахунок первинного струму спрацювання захисту з умови відлагодження від кидків струму намагнічування:

| IСЗ=квідл.⋅Sном3⋅Uном=1,3⋅163⋅115=0,104 (кА), |  |
| --- | --- |

де квідл.=1,3 - коефіцієнт відлагодження;

Розрахунок первинного розрахункового струму небалансу

| Iнб.роз=ε⋅kодн⋅kап+ΔU+Δfвир⋅Iк.з.макс(K9)(3), |  |
| --- | --- |

де капер.=1 - коефіцієнт аперіодичного струму КЗ;

квідл.=1,3 - коефіцієнт відлагодження для диференційного захисту

кодн.=1 - коефіцієнт однотипності трансформаторів струму;

ε=0,1 - відносна похибка трансформатора струму;

Δfвир=ϖнеосн. р.−ϖнеоснϖнеосн. р.=0,05 - приймаємо попередньо.

| Iнб.роз=0,1⋅1⋅1+0,16+0,05⋅0,785=0,243 (кА). |  |
| --- | --- |

Розрахунок первинного струму спрацювання захисту з умови відлагодження від кидків струму намагнічування:

| IСЗ=квідл.⋅Iнб розр., |  |
| --- | --- |

де квідл.=1,3 - коефіцієнт відлагодження.

IСЗ=1,3⋅0,243=0,316 (кА).

За розрахунковий при виборі струму спрацювання захисту приймається більший струм: IСЗ=0,316 (кА).

Попередня перевірка чутливості захисту при міжфазному КЗ:

| кч=Iкз min2Iсз, |  |
| --- | --- |

де Iкз min2 - струм двофазного короткого замикання за трансформатором в режимі найменших навантажень в точці К9.

кч=0,4100,316=1,3<2 — чутливість не забезпечується.

Оскільки чутливість не забезпечується то диференційний захист трансформатора T2 необхідно виконати з використанням реле ДЗТ-11.

Розрахунок диференційного захисту трансформатора Т2 з використанням реле серії ДЗТ-11.

Визначення струму спрацювання захисту з умови відлагодження від стрибка струму намагнічування. Для реле ДЗТ-11 коефіцієнт відлагодження приймаємо kвід = 1,5, коефіцієнт вигідності для трансформатора kвиг = 1.

| IСЗ=квідл.⋅квиг.⋅Sном3⋅Uном=1,5⋅1⋅163⋅115=0,120 (кА). |  |
| --- | --- |

Розраховуємо номінальні струми трансформатора T2 та вибираємо трансформатори струму. Результати записуємо в таблицю 7.3.

Таблиця 7.3.

Обчислення номінальних параметрів

| Назва | Розрахунковий вираз | Числові значення |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 115 кВ | 11 кВ |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Первинний номінальний струм, кА | Iном=Sном3⋅Uном | 163⋅115=0,080 | 163⋅11=0,840 |
| Схема з’єднання трансформаторів струму |  |  |  |
| Коефіцієнт схеми | kсх | КСХ=1 | КСХ=3 |
| Коефіцієнт трансформації трансформаторів струму | КТА | 100/5 | 1000/5 |
| Вторинний номінальний струм, А | Iном=Iном⋅kсхKТА | 80⋅11005=4 | 840⋅310005=7,3 |

Оскільки вторинний номінальний струм трансформаторів струму, встановлених на стороні 10кВ, є більшим, то за основу приймаємо сторону 10кВ.

Приведення струму спрацювання до основної сторони

| Iс.з.=Iс.з.ВН⋅UBHUHH=0,120⋅11511=1,255 (кА). |  |
| --- | --- |

Розрахунок кількості витків обмоток реле ДЗТ-11, результати записуємо в таблицю 7.4.

Таблиця 7.4.

Обчислення кількості витків обмоток реле ДЗТ-11 диф. захисту трансформатора Т2

| Назва | Розрахунковий вираз | Числове значення |
| --- | --- | --- |
| Струм спрацю-вання на основній стороні, А | Iс.p.осн=Iс.з.⋅kсхKTA | 1255⋅310005=10,9 |
| Кількість витків основної сторони: |  |  |
| – розрахункова; | Wосн.роз.=Fс.р.Іс.р.осн | 10010,9=9,1 |
| – прийнята | Wосн. | 10 |
| Кількість витків неосновної сторони: |  |  |
| – розрахункова; | Wнеосн.роз.=Wосн.⋅Iном.осн.Іном.неосн. | 10⋅7,34=18,3 |
| – прийнята | Wнеосн. | 19 |
| Прийнята кількість витків обмоток: |  |  |
| – диференційної; | Wосн.=Wд+Wзр2 | 10=10+0 |
| – зрівноважувальних | Wнеосн.=Wд+Wзр1 | 19=10+9 |
| Відносний струм небалансу, обу-мовлений заок-ругленням кілько-сті витків неос-новної сторони | Δfвир=Wнеосн.−Wнеосн.роз.Wнеосн. | 19−18,919=0,005 0,005<0,05 |
| Струм небалансу | Iнб.роз=ε⋅kодн⋅kап+ΔU+Δfвир⋅Iк.з.макс(K9)(3) | 0,1+0,16+0,005⋅Iк.з.макс(K9)(3)=0,265⋅Iк.з.макс(K9)(3) |
| Кількість витків обмоток гальму-вання: |  |  |
| – розрахункова; | Wг.розр=kвід⋅Iнб.роз⋅WробIк.з.макс(K9)(3)⋅tgα | 1,5⋅0,265⋅100,75=5,3 |
| – прийнята | Wг | 6 |
| Коефіцієнт чутли-вості за відсутності гальмування | кч=1.5⋅Iкз min2⋅WнеоснКІ⋅Fc.p. | 1,5⋅410⋅191005⋅100=5,8>2 |

Чутливість забезпечується.

- 7.2.3. Розрахунок диференційного захисту трансформатора Т3

- Використаємо реле серії РНТ-565

Розрахунок первинного струму спрацювання захисту з умови відлагодження від кидків струму намагнічування:

| IСЗ=квідл.⋅Sном3⋅Uном=1,3⋅253⋅115=0,163 (кА), |  |
| --- | --- |

де квідл.=1,3 - коефіцієнт відлагодження;

Розрахунок первинного розрахункового струму небалансу

| Iнб.роз=ε⋅kодн⋅kап+ΔU+Δfвир⋅Iк.з.макс(K12)(3), |  |
| --- | --- |

де капер.=1 - коефіцієнт аперіодичного струму КЗ;

квідл.=1,3 - коефіцієнт відлагодження для диференційного захисту

кодн.=1 - коефіцієнт однотипності трансформаторів струму;

ε=0,1 - відносна похибка трансформатора струму;

Δfвир=ϖнеосн. р.−ϖнеоснϖнеосн. р.=0,05 - приймаємо попередньо.

| Iнб.роз=0,1⋅1⋅1+0,16+0,05⋅0,837=0,259 (кА). |  |
| --- | --- |

Розрахунок первинного струму спрацювання захисту з умови відлагодження від кидків струму намагнічування:

| IСЗ=квідл.⋅Iнб розр., |  |
| --- | --- |

де квідл.=1,3 - коефіцієнт відлагодження.

IСЗ=1,3⋅0,259=0,337 (кА).

За розрахунковий при виборі струму спрацювання захисту приймається більший струм: IСЗ=0,337 (кА).

Попередня перевірка чутливості захисту при міжфазному КЗ:

| кч=Iкз min2Iсз, |  |
| --- | --- |

де Iкз min2 - струм двофазного короткого замикання за трансформатором в режимі найменших навантажень в точці К12.

кч=0,4980,337=1,5<2 — чутливість не забезпечується.

Оскільки чутливість не забезпечується то диференційний захист трансформатора T3 необхідно виконати з використанням реле ДЗТ-11.

Розрахунок диференційного захисту трансформатора Т-3 з використанням реле серії ДЗТ-11.

Визначення струму спрацювання захисту з умови відлагодження від стрибка струму намагнічування. Для реле ДЗТ-11 коефіцієнт відлагодження приймаємо kвід = 1,5, коефіцієнт вигідності для трансформатора kвиг = 1.

| IСЗ=квідл.⋅квиг.⋅Sном3⋅Uном=1,5⋅1⋅253⋅115=0,188 (кА). |  |
| --- | --- |

Розраховуємо номінальні струми трансформатора T3 та вибираємо трансформатори струму. Результати записуємо в таблицю 7.5.

Таблиця 7.5.

Обчислення номінальних параметрів

| Назва | Розрахунковий вираз | Числові значення |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 115 кВ | 11 кВ |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Первинний номінальний струм, кА | Iном=Sном3⋅Uном | 253⋅115=0,126 | 253⋅11=1,312 |
| Схема з’єднання трансформаторів струму |  |  |  |
| Коефіцієнт схеми | kсх | КСХ=1 | КСХ=3 |
| Коефіцієнт трансформації трансформаторів струму | КТА | 150/5 | 1500/5 |
| Вторинний номінальний струм, А | Iном=Iном⋅kсхKТА | 126⋅11505=4,2 | 1312⋅315005=7,6 |

Оскільки вторинний номінальний струм трансформаторів струму, встановлених на стороні 10кВ, є більшим, то за основу приймаємо сторону 10кВ.

Приведення струму спрацювання до основної сторони

| Iс.з.=Iс.з.ВН⋅UBHUHH=0,188⋅11511=1,965 (кА). |  |
| --- | --- |

Розрахунок кількості витків обмоток реле ДЗТ-11, результати записуємо в таблицю 7.6.

Таблиця 7.6.

Обчислення кількості витків обмоток реле ДЗТ-11 диф. захисту трансформатора Т3

| Назва | Розрахунковий вираз | Числове значення |
| --- | --- | --- |
| Струм спрацю-вання на основній стороні, А | Iс.p.осн=Iс.з.⋅kсхKTA | 1965⋅315005=11,3 |
| Кількість витків основної сторони: |  |  |
| – розрахункова; | Wосн.роз.=Fс.р.Іс.р.осн | 10011,3=8,8 |
| – прийнята | Wосн. | 9 |
| Кількість витків неосновної сторони: |  |  |
| – розрахункова; | Wнеосн.роз.=Wосн.⋅Iном.осн.Іном.неосн. | 9⋅7,64,2=16,3 |
| – прийнята | Wнеосн. | 17 |
| Прийнята кількість витків обмоток: |  |  |
| – диференційної; | Wосн.=Wд+Wзр2 | 9=9+0 |
| – зрівноважувальних | Wнеосн.=Wд+Wзр1 | 17=9+8 |
| Відносний струм небалансу, обу-мовлений заок-ругленням кілько-сті витків неос-новної сторони | Δfвир=Wнеосн.−Wнеосн.роз.Wнеосн. | 17−16,317=0,041 0,041<0,050 |
| Струм небалансу | Iнб.роз=ε⋅kодн⋅kап+ΔU+Δfвир⋅Iк.з.макс(K12)(3) | 0,1+0,16+0,041⋅Iк.з.макс(K12)(3)=0,301⋅Iк.з.макс(K12)(3) |
| Кількість витків обмоток гальму-вання: |  |  |
| – розрахункова; | Wг.розр=kвід⋅Iнб.роз⋅WробIк.з.макс(K12)(3)⋅tgα | 1,5⋅0,301⋅90,75=5,4 |
| – прийнята | Wг | 6 |
| Коефіцієнт чутли-вості за відсутності гальмування | кч=1.5⋅Iкз min2⋅WнеоснКІ⋅Fc.p. | 1,5⋅497⋅171505⋅100=4,2>2 |

Чутливість забезпечується.

- 7.2.4. Розрахунок диференційного захисту трансформатора Т4

- Використаємо реле серії РНТ-565

Розрахунок первинного струму спрацювання захисту з умови відлагодження від кидків струму намагнічування:

| IСЗ=квідл.⋅Sном3⋅Uном=1,3⋅6,33⋅115=0,041 (кА), |  |
| --- | --- |

де квідл.=1,3 - коефіцієнт відлагодження;

Розрахунок первинного розрахункового струму небалансу

| Iнб.роз=ε⋅kодн⋅kап+ΔU+Δfвир⋅Iк.з.макс(K7)(3), |  |
| --- | --- |

де капер.=1 - коефіцієнт аперіодичного струму КЗ;

квідл.=1,3 - коефіцієнт відлагодження для диференційного захисту

кодн.=1 - коефіцієнт однотипності трансформаторів струму;

ε=0,1 - відносна похибка трансформатора струму;

Δfвир=ϖнеосн. р.−ϖнеоснϖнеосн. р.=0,05 - приймаємо попередньо.

| Iнб.роз=0,1⋅1⋅1+0,16+0,05⋅0,342=0,100 (кА). |  |
| --- | --- |

Розрахунок первинного струму спрацювання захисту з умови відлагодження від кидків струму намагнічування:

| IСЗ=квідл.⋅Iнб розр., |  |
| --- | --- |

де квідл.=1,3 - коефіцієнт відлагодження.

IСЗ=1,3⋅0,100=0,130 (кА).

За розрахунковий при виборі струму спрацювання захисту приймається більший струм: IСЗ=0,130 (кА).

Попередня перевірка чутливості захисту при міжфазному КЗ:

| кч=Iкз min2Iсз, |  |
| --- | --- |

де Iкз min2 - струм двофазного короткого замикання за трансформатором в режимі найменших навантажень в точці К7.

кч=0,1730,130=1,3<2 — чутливість не забезпечується.

Оскільки чутливість не забезпечується то диференційний захист трансформатора необхідно виконати з використанням реле ДЗТ-11.

Розрахунок диференційного захисту трансформатора Т4 з використанням реле серії ДЗТ-11.

Визначення струму спрацювання захисту з умови відлагодження від стрибка струму намагнічування. Для реле ДЗТ-11 коефіцієнт відлагодження приймаємо kвід = 1,5, коефіцієнт вигідності для трансформатора kвиг = 1.

| IСЗ=квідл.⋅квиг.⋅Sном3⋅Uном=1,5⋅1⋅6,33⋅115=0,047 (кА). |  |
| --- | --- |

Розраховуємо номінальні струми трансформатора та вибираємо трансформатори струму. Результати записуємо в таблицю 7.7.

Таблиця 7.7.

Обчислення номінальних параметрів

| Назва | Розрахунковий вираз | Числові значення |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 115 кВ | 11 кВ |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Первинний номінальний струм, кА | Iном=Sном3⋅Uном | 6,33⋅115=0,032 | 6,33⋅11=0,331 |
| Схема з’єднання трансформаторів струму |  |  |  |
| Коефіцієнт схеми | kсх | КСХ=1 | КСХ=3 |
| Коефіцієнт трансформації трансформаторів струму | КТА | 50/5 | 400/5 |
| Вторинний номінальний струм, А | Iном=Iном⋅kсхKТА | 32⋅1505=3,2 | 331⋅34005=7,2 |

Оскільки вторинний номінальний струм трансформаторів струму, встановлених на стороні 10кВ, є більшим, то за основу приймаємо сторону 10кВ.

Приведення струму спрацювання до основної сторони

| Iс.з.=Iс.з.ВН⋅UBHUHH=0,047⋅11511=0,496 (кА). |  |
| --- | --- |

Розрахунок кількості витків обмоток реле ДЗТ-11, результати записуємо в таблицю 7.8.

Таблиця 7.8.

Обчислення кількості витків обмоток реле ДЗТ-11 диф. захисту трансформатора Т4

| Назва | Розрахунковий вираз | Числове значення |
| --- | --- | --- |
| Струм спрацю-вання на основній стороні, А | Iс.p.осн=Iс.з.⋅kсхKTA | 496⋅34005=10,739 |
| Кількість витків основної сторони: |  |  |
| – розрахункова; | Wосн.роз.=Fс.р.Іс.р.осн | 10010,739=9,312 |
| – прийнята | Wосн. | 10 |
| Кількість витків неосновної сторони: |  |  |
| – розрахункова; | Wнеосн.роз.=Wосн.⋅Iном.осн.Іном.неосн. | 10⋅7,23,2=22,4 |
| – прийнята | Wнеосн. | 23 |
| Прийнята кількість витків обмоток: |  |  |
| – диференційної; | Wосн.=Wд+Wзр2 | 10=10+0 |
| – зрівноважувальних | Wнеосн.=Wд+Wзр1 | 23=10+13 |
| Відносний струм небалансу, обу-мовлений заок-ругленням кілько-сті витків неос-новної сторони | Δfвир=Wнеосн.−Wнеосн.роз.Wнеосн. | 23−22,37523=0,027 0,027<0,05 |
| Струм небалансу | Iнб.роз=ε⋅kодн⋅kап+ΔU+Δfвир⋅Iк.з.макс(K7)(3) | 0,1+0,16+0,027⋅Iк.з.макс(K7)(3)=0,287⋅Iк.з.макс(K7)(3) |
| Кількість витків обмоток гальму-вання: |  |  |
| – розрахункова; | Wг.розр=kвід⋅Iнб.роз⋅WробIк.з.макс(K7)(3)⋅tgα | 1,5⋅0,287⋅100,75=5,74 |
| – прийнята | Wг | 6 |
| Коефіцієнт чутли-вості за відсутності гальмування | кч=1.5⋅Iкз min2⋅WнеоснКІ⋅Fc.p. | 1,5⋅173⋅23505⋅100=5,969>2 |

Чутливість забезпечується.

- 7.3. Цифровий захист трансформатора Т1

Для трансформатора Т-1 в якості резервного вибираємо мікропроцесорний диференційний захист. Для розрахунку диференційного захисту розраховують його характеристику гальмування, показану на рис. 7.3.

- Рис. 7.1. Характеристика гальмування реле НЗІРТ

- Розрахуємо уставки диференційного захисту

Визначаємо струм спрацювання першого ступеня диференційного захисту

| Id>=0,2⋅Iтб ном=0,2⋅0,703=0,1406, |  |
| --- | --- |

де Iтб ном=IBH номI1 TA BH=200,8300=0,703 — базовий струм (коефіцієнт), як відношення номінального струму високої сторони силового трансформатора до номінального первинного  струму трансформатора струму, встановленого на цій же стороні.

Мінімальна уставка, яку можна виставити на реле, становить 0,15. Тому приймаємо мінімальну уставку першого ступеня Id>=0,15;

Визначаємо   нахил   характеристики   першої   ділянки   гальмування.
Оскільки ця ділянка відповідає діапазону невеликих струмів (0÷2,5)·Іном, приймаємо похибку трансформаторів струму ε = 5%. Тоді нахил першої ділянки характеристики гальмування становить

- P1=kвідл⋅εI+ΔUp=1,2⋅5+14=22,8,

де kвідл=1,2 – коефіцієнт відлагодження;  εI – похибка трансформатора струму, яка для малих струмів дорівнює 5 %; ΔUp — діапазон регулювання коефіцієнта трансформації трансформатора в %.

Передбачена можливість змінювати коефіцієнт гальмування Р1 у межах 20÷50 %.

Приймаємо Р1 = 23%.

Визначаємо нахил другої ділянки гальмування, яка відповідає діапазону великих струмів

P2=kвідл⋅kап⋅εII+ΔUp=1,2⋅1,5⋅10+14=34,8,

де kвідл=1,2 – коефіцієнт відлагодження; kап – коефіцієнт, який враховує похибку від аперіодичної складової, kап=1,5; εII – похибка трансформаторів струму, для великих струмів ця похибка становить εII=10; ΔUp – діапазон регулювання коефіцієнта трансформації в %.

Приймаємо мінімальну можливу уставку Р2 = 40 %.

Розраховуємо струм спрацювання другого ступеня диференційного захисту

Id>>=kвідл⋅kап⋅εI100+ΔUp100⋅Iк.з.макс(K10)(3)=1,2⋅3⋅10100+14100⋅2,223=1,174(кА);

Id>>=6⋅IBH ном=6⋅0,201=1,206(кА),

де kвідл=1,2 – коефіцієнт відлагодження; kап=3 – коефіцієнт, що враховує похибку від аперіодичної складової; εII=10 – похибка трансформаторів струму для великих струмів;  ΔUp – діапазон регулювання коефіцієнта трансформації в %: Iк.з.макс(K10)(3) — струм, який протікає через сторону високої напруги трансформатора під час к. з. на стороні середньої напруги у режимі найбільших струмів к. з; IBH ном— номінальний струм високої сторони трансформатора.

Друга умова відлагодження від стрибка струму намагнечення є визначальною.

- Розрахункова уставка на реле визначається як

Id>>∗=Id>>I1 TA BH=1206300=4,02.

Вибираємо уставку блокування струмом другої гармоніки 12 %, як це
рекомендується заводом.

Режим блокування струмом п'ятої гармоніки не використовуємо.

Перевіряємо чутливість першого ступеня.

Чутливість перевіряємо під час двофазного к. з. на стороні низької напруги в режимі мінімальних струмів к. з.

кч=Iкз min(K11)2КTA⋅Id>=7493005⋅0,15=83,2>2.

Перевіряємо чутливість другого ступеня під час к. з. на стороні високої напруги трансформатора.

Струм двофазного к. з. на стороні високої напруги трансформатора визначаємо за виразом:

кч=Iкз min(K1)2КTA⋅Id>=90273005⋅4,02=37,4>2.

Як видно з проведеного розрахунку, захисти мають великий запас чутливості.

8. СХЕМА МЕРЕЖІ З ВКАЗАНИМИ МІСЦЯМИ РОЗТАШУВАННЯ, ТИПАМИ ТА ПАРАМЕТРАМИ СПРАЦЮВАННЯ ЗАХИСТІВ

Проведені розрахунки та прийняті технічні рішення необхідно візуально зобразити на схемі мережі. Це дасть змогу швидко зорієнтуватися і оцінити параметри захисту не вникаючи у складні та масивні розрахунки.

Схема захисту досліджуваної мережі з вказаними місцями розташування, типами та параметрами спрацювання захистів наведено на рис. 8.1. Необхідно зауважити, що струми на схемі подані в кА, а час в с.

Рис. 8.1 Схема розміщення пристроїв захисту мережі

ВИСНОВКИ

В результаті виконаної роботи та прийнятих рішень нам вдалося вибрати тип та розрахувати параметри захисту так, щоб забезпечити необхідний рівень чутливості та надійності пристроїв релейного захисту та автоматики елементів досліджуваної мережі від всіх видів струмів коротких замикань.

В проекті також показані розрахунки сучасних високоточних цифрових захистів, які показують перевагу у чутливості до струмів коротких замикань проте висока ціна встановлення таких захистів вимагає їх економічного обґрунтування.

ЛІТЕРАТУРА

- Баран П.М., Кідиба В.П., Шелепетень Т.М. Захист ліній електропересилання: Методичні вказівки до дипломного проектування та виконання розрахункових робіт з дисципліни «Релейний захист ліній електропересилання» для студентів спеціальності «Системи управління виробництвом та розподілом електроенергії». — Львів: Національний університет «Львівська політехніка», 2003р.;

- Неклепаев Б.Н., Крючков И.П. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ И ПОДСТАНЦИЙ: Справочные материалы для курсового и дипломного проектирования: Учеб. пособие для вузов. — 4-е изд., перераб. и доп. — М.: Энергоатомиздат, 1989. — 608 с.

- Букович Н.В., Міркевич Г.Н. Розрахунок струмів КЗ. — Київ НМК ВО — 1991, —224с;

- Кідиба В.П., Шелепетень Т.М. Захист ліній електропересилання: Навчальний посібник — Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2004. — 184с.;

- Кідиба В.П., Шелепетень Т.М. Захист трансформаторів та автотрансформаторів: Навчальний посібник — Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2004. — 180с.

Додаток А

Залежність струмів к.з. від величини віддаленості від місця к.з.

Додаток Б

Залежність величини залишкової напруги на шинах підстанції від відстані до місця короткого замикання

 номера віток відповідають номерам крайніх лівих опорів цих віток, зображених на рис.3.1.

 номера віток відповідають номерам крайніх лівих опорів цих віток, зображених на рис.3.2.