Задача №1

Розрахувати контур захисного заземлення електрообладнання цеху.  Природні заземлювачі поблизу відсутні

Дано:

Вид ґрунту: Глина

Питомий опір ґрунту (ρз,Ом*м): 90

Глибина розміщення верхнього кінця вертикального електрода (h,м): 0,6

Кліматична зона: І

Довжина вертикального електрода (l, м): 3,0

Зовнішній діаметр  електрода (d, м): 0,025

Ширина об’єднуючої сталевої полоси (b, м): 0,04

Віддаль між заземлювачами (а, м): 9 м

Тип вертикального заземлювача: Стальний   стержень

Розв’язок

Дані для вибору нормативного опору заземлення

потужність трансформатора (       ,кВА): 25 кВА

робоча напруга електроустановки (U, кВ): 0.4 кВ

1. Визначимо нормовану величину опору розтікання струму.

В електроустановках до 1 кВ (U=0,4 кВ) з ізольованою нейтраллю при потужності трансформатора Sтр < 100 кВА, R з.норм.  10 Ом, при потужності Sтр = 25 кВА, нормована величина опору R з.норм = 10 Ом.

Розрахуємо  питомий опір землі за формулою:

де    - це коефіцієнт сезонності (    = 1,65 ),

ρз - питомий oпip землі (для глини ρз = 90 Ом  м).

Отже,  ρр.з. = 1,65 * 90 = 148,5 Ом*м

2. Розрахуємо опір розтікання струму в землі одиночного вертикального заземлювача довжиною 3 м, заглибленого на глибину h = 0,6 м (рис.1), визначається за формулами:

де t -  віддаль від поверхні землі до середини заземлювача (рис. 1) .

Отже, t = 0,6 + 3/2 = 2,1 м, а тому:

Rв=(148,5/(2*3,14*3))*(ln(2*3/0,025)+0,5*ln((4*2,1+3)/(4*2,1–3)))=

=7,88*(5,48+0,37)=46,1 Ом;

Рис. 1. Схема розташування одиночного вертикального

заземлювача, заглибленого в ґрунті

3. Розрахуємо приблизну   кількість   вертикальних   заземлювачів, яка знаходиться за формулою n' =     /  .

Отже, n' = 46,1/10 = 4,61    5 штук.

4. Розрахуємо коефіцієнт використання вертикального заземлювача ηв для вертикальних заземлювачів при їx розташуванні по контуру та відношення відстані між електродами до їхньої довжини K = а/l = 9/3 = 3 визначасться за таблицею ηв.

Отже, ηв = 0,83.

Знаючи цей коефіціент можна уточнити кількість вертикальних заземлювачів за формулою n =     /(.           ηв ).

Підставивши значення, отримаємо : n = 46,1/(10*0,83) = 5,55

Приймемо n = 6 штук.

Розрахуємо довжину горизонтального заземлювача при розташуванні вертикальних заземлювачів по контуру за формулою: L = а*n. Підставивши значення, отримаємо : L = 9  6 = 54 м.

Розрахуємо опір горизонтального заземлювача за формулою:

Отже,   Rг=(148,5/(2*3,14*54))*ln((2*54*54)/(0,04*0,6))=0,44*12,40=5,5 Ом

Визначимо загальний опір заземлюючого пристрою за формулою

За таблицями  знаходимо  коефіцієнти  використання вертикального (ηв = 0,80) та горизонтального (ηг = 0,64) заземлювачів при n = 6.

Тому:

Rз= (46,1*5,5) / (6*5,5*0,80 + 46,1*0,64) = 4,5 Ом

Оскільки отримане значення не перевищує Rз.норм = 10 Ом, то розрахунок зроблено правильно i заземлюючий пристрій складається із 6 вертикальних заземлювачів розміщених по контуру.