http://antibotan.com/ - Всеукраїнський студентський архів


Додаток 1

Таблиця Д.1.1

Напруги к.з. триобмоткових трансформаторів
	Тип трансформатора (автотрансформатора)
	Номінальна напруга обмоток
	Напруга uК між обмотками (залежно від положення перемикача РПН) для мінімального, середнього і максимального значень регульованої напруги, %

	
	
	ВН-НН
	СН-НН

	
	ВН
	СН
	НН
	мін
	сер
	макс
	мін
	сер
	макс

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	ТДТН-10000/110/35
	115
	38,5
	6,6; 11,0
	16,66
	17,0
	19,50
	-
	6,0
	-

	ТДТН-16000/110/35
	115
	38,5
	6,6; 11,0
	16,4
	17,0
	18,5
	-
	6,0
	-

	ТДТН-16000/110/35*
	115
	38,5
	6,6; 11,0
	9,58
	10,5
	11,79
	-
	6,0
	-

	ТДТН-25000/110/10
	115
	11,0
	6,6
	17,47
	17,5
	19,5
	-
	6,5
	-

	ТДТН-25000/110/35
	115
	38,5
	6,6; 11,0
	17,47
	17,5
	19,5
	-
	6,5
	-

	ТДТН-40000/110/10
	115
	11,0
	6,6
	17,04
	17,5
	19,29
	-
	6,5
	-

	ТДТН-40000/110/35
	115
	38,5
	6,6; 11,0
	17,04
	17,5
	19,29
	-
	6,5
	-

	ТДТН-40000/110/10*
	115
	11,0
	6,6
	9,5
	10,5
	11,6
	-
	6,5
	-

	ТДТН-40000/110/35*
	115
	38,5
	6,6; 11,0
	9,5
	10,5
	11,6
	-
	6,5
	-

	ТДТН-63000/110/10
	115
	11,0
	6,6
	17,14
	18,5
	19,20
	-
	7,0
	-

	ТДТН-63000/110/35
	115
	38,5
	6,6; 11,0
	17,14
	18,5
	19,20
	-
	7,0
	-

	ТДТН-63000/110/10*
	115
	11,0
	6,6
	10,1
	11,0
	11,9
	-
	7,0
	-

	ТДТН-63000/110/35*
	115
	38,5
	6,6; 11,0
	10,1
	11,0
	11,9
	-
	7,0
	-

	ТДТН-80000/110/10
	115
	11,0
	6,6
	18,25
	18,0
	20,47
	-
	7,0
	-

	ТДТН-80000/110/35
	115
	38,5
	6,6; 11,0
	18,25
	18,0
	20,47
	-
	7,0
	-

	ТДТН-80000/110/10*
	115
	11,0
	6,6
	10,22
	18,0
	12,13
	-
	7,0
	-

	ТДТН-80000/110/35*
	115
	38,5
	6,6; 11,0
	10,22
	18,0
	12,13
	-
	7,0
	-

	ТДТН-16000/150/35
	158
	38,5
	6,6; 11,0
	18,27
	18,0
	17,23
	-
	6,0
	-

	ТДТН-25000/150/35
	158
	38,5
	6,6; 11,0
	18,50
	18,0
	17,42
	-
	6,0
	-

	ТДТН-40000/150/35
	158
	38,5
	6,6; 11,0
	18,57
	18,0
	17,77
	-
	6,0
	-

	ТДТН-63000/150/35
	158
	38,5
	6,6; 11,0
	18,3
	18,0
	17,3
	-
	6,0
	-

	ТДТН-25000/220/35
	230
	22; 38,5
	6,6; 11,0
	19,5
	20,0
	20,4
	-
	6,5
	-

	ТДТН-40000/220/35
	230
	22; 38,5
	6,6; 11,0
	29,3
	22,0
	19,0
	-
	9,5
	-

	ТДТН-40000/220/35**
	230
	22; 38,5
	6,6; 11,0
	18,6
	12,5
	9,9
	-
	9,5
	-

	ТДТН-63000/220/35
	230
	22; 38,5
	6,6; 11,0
	30,4
	24
	19,7
	-
	10,5
	-

	ТДТН-63000/220/35**
	230
	22; 38,5
	6,6; 11,0
	17,7
	12,5
	10,4
	-
	10,5
	-

	АТДТН-32000/220/110
	230
	121
	6,6; 11,0; 13,8
	-
	34,0
	-
	22,5
	21,0
	23,0


Продовження табл. Д 1.1

	АТДЦТН-63000/220/110
	230
	121
	6,6; 11,0; 13,8
	-
	35,0
	-
	24,5
	22,0
	25,0

	АТДЦТН-125000/220/110
	230
	121
	6,6;11,0; 13,8;

38,5
	-
	31,0
	-
	20,3
	19,0
	20,1

	АТДЦТН-200000/220/110
	230
	121
	6,6;11,0; 13,8;

15,75; 38,5
	-
	32,0
	-
	21,5
	20,0
	21,2

	АТДЦТН-250000/220/110
	230
	121
	6,6;13,8; 15,75;

38,5
	-
	32,0
	-
	23,0
	20,0
	21,8

	АТДЦТН-125000/330/110
	330
	115
	6,6;11,0; 15,75;

38,5
	-
	35,0
	-
	29,6
	22,0
	22,1

	АТДЦТН-200000/330/110
	330
	115
	6,6;11,0; 15,75;

38,5
	-
	34,0
	-
	27,2
	22,5
	20,3

	АТДЦТН-125000/500/110
	500
	121
	6,6;11,0; 15,75;

38,5
	26,0
	24,0
	23,0
	16,0
	13,0
	11,0

	АТДЦТН-250000/500/110
	500
	121
	6,6;11,0; 13,8;

11,0; 38,5
	26,0
	24,0
	23,0
	16,0
	13,0
	11,0

	АОДЦТН-167000/500/220
	
[image: image1.wmf]3

500


	
[image: image2.wmf]3

230


	11,0; 13,8; 15,75;

20,0; 38,5
	-
	35,0
	-
	25,0
	21,5
	20,0

	АОДЦТН-267000/500/220
	
[image: image3.wmf]3

500


	
[image: image4.wmf]3

230


	11,0; 13,8; 15,75;

20,0; 38,5
	-
	23,0
	-
	13,0
	12,5
	12,5

	АОДЦТН-167000/500/330
	
[image: image5.wmf]3

500


	
[image: image6.wmf]3

330


	11,0; 38,5
	-
	67,0
	-
	77,0
	61,0
	52,0

	АОДЦТН-333000/750/330
	
[image: image7.wmf]3

750


	
[image: image8.wmf]3

330


	15,75
	-
	28,0
	-
	27,0
	17,0
	17,0

	АОДЦТН-417000/750/500
	
[image: image9.wmf]3

750


	
[image: image10.wmf]3

500


	15,75
	92,0
	81,0
	75,0
	70
	68,0
	69,0


Продовження табл. Д1

	Тип трансформатора (автотрансформатора)
	Напруга uК між обмотками (залежно від положення перемикача РПН) для мінімального, середнього і максимального значень регульованої напруги, %
	Значення  
[image: image11.wmf](

)

1

B

X

 в обмотках

	
	ВН-СН
	

	
	мін
	сер
	макс
	ВН
	СН

	ТДТН-10000/110/35
	9,99
	10,5
	12,69
	0,198
	0,139

	ТДТН-16000/110/35
	9,5
	10,5
	11,69
	0,216
	0,141

	ТДТН-16000/110/35*
	16,48
	17,0
	18,58
	0,214
	0,078

	ТДТН-25000/110/10
	9,99
	10,5
	11,86
	0,219
	0,141

	ТДТН-25000/110/35
	9,99
	10,5
	11,86
	0,236
	0,159

	ТДТН-40000/110/10
	9,52
	10,5
	11,56
	0,245
	0,171

	ТДТН-40000/110/35
	9,52
	10,5
	11,56
	0,245
	0,171

	ТДТН-40000/110/10*
	17,03
	17,5
	19,30
	0,246
	0,115

	ТДТН-40000/110/35*
	17,03
	17,5
	19,30
	0,246
	0,115

	ТДТН-63000/110/10
	10,1
	10,5
	10,9
	0,258
	0,159

	ТДТН-63000/110/35
	10,1
	10,5
	10,9
	0,258
	0,159

	ТДТН-63000/110/10*
	17,2
	17,5
	19,3
	0,241
	0,110

	ТДТН-63000/110/35*
	17,2
	17,5
	19,3
	0,241
	0,110

	ТДТН-80000/110/10
	10,28
	11,0
	12,33
	0,295
	0,151

	ТДТН-80000/110/35
	10,28
	11,0
	12,33
	0,295
	0,151

	ТДТН-80000/110/10*
	18,15
	18,5
	20,27
	0,295
	0,107

	ТДТН-80000/110/35*
	18,15
	18,5
	20,27
	0,295
	0,107

	ТДТН-16000/150/35
	11,41
	10,5
	10,38
	0,227
	0,144

	ТДТН-25000/150/35
	11,42
	10,5
	10,4
	0,227
	0,144

	ТДТН-40000/150/35
	11,12
	10,5
	10,25
	0,227
	0,144

	ТДТН-63000/150/35
	10,99
	10,5
	10,13
	0,227
	0,144

	ТДТН-25000/220/35
	12,4
	12,5
	13,4
	0,242
	0,147

	ТДТН-40000/220/35
	16,8
	12,5
	9,8
	0,257
	0,169

	ТДТН-40000/220/35**
	28,2
	22
	19,2
	0,257
	0,132

	ТДТН-63000/220/35
	17,9
	12,5
	10,5
	0,271
	0,176

	ТДТН-63000/220/35**
	29,6
	24,0
	20,0
	0,271
	0,142

	АТДТН-32000/220/110
	20,0
	11,0
	7,0
	0,346
	0,252

	АТДЦТН-63000/220/110
	21,0
	11,0
	7,0
	0,353
	0,260

	АТДЦТН-125000/220/110
	18,9
	11,0
	6,8
	0,559
	0,476

0,472

	АТДЦТН-200000/220/110
	19,4
	11,0
	6,7
	0,548
	0,485

	АТДЦТН-250000/220/110
	20,9
	11,0
	7,1
	0,544
	0,260

	АТДЦТН-125000/330/110
	10,3
	10,0
	10,8
	0,462
	0,8

	АТДЦТН-200000/330/110
	10,6
	10,0
	11,0
	0,471
	

	АТДЦТН-125000/500/110
	-
	10,5
	-
	-
	-

	АТДЦТН-250000/500/110
	-
	10,5
	-
	-
	-

	АОДЦТН-167000/500/220
	12,0
	11,0
	12,0
	-
	-

	АОДЦТН-267000/500/220
	9,0
	8,5
	9,5
	0,483
	-

	АОДЦТН-167000/500/330
	13,5
	9,5
	10,0
	-
	-

	АОДЦТН-333000/750/330
	12,0
	10,0
	11,0
	0,412
	-

	АОДЦТН-417000/750/500
	13,0
	11,5
	10,8
	1,307
	-


Таблиця Д1.2

Напруги к.з. двообмоткових трансформаторів

	Тип трансформатора
	Номінальні напруги обмоток, кВ
	Напруга uК між обмотками (в залежності 
 від положення перемикача РПН) для мінімального, середнього і максимального значень регульованої напруги, %
	Значення  
[image: image12.wmf](

)

1

B

X

 в обмотках

	
	ВН
	НН
	мін
	сер
	макс
	

	ТДН-10000/110
	115
	6,6; 11,0
	8,70
	10,5
	12,36
	0,176

	ТДН-16000/110
	115
	6,6; 11,0
	9,80
	10,5
	11,71
	0,182

	ТРДН-25000/110
	115
	6,3-6,3; 10,5-10,5; 6,3-10,5
	8,84
	10,5
	11,72
	0,171

	ТРДН-32000/110
	115
	6,3-6,3; 10,5-10,5; 6,3-10,5
	9,77
	10,5
	11,58
	0,171

	ТРДН-40000/110
	115
	6,3-6,3; 10,5-10,5; 6,3-10,5
	9,59
	10,5
	11,46
	0,171

	ТРДЦН-63000/110
	115
	6,3-6,3; 10,5-10,5; 6,3-10,5
	10,84
	10,5
	11,90
	0,171

	ТРДЦН-80000/110
	115
	6,3-6,3; 10,5-10,5; 6,3-10,5
	9,76
	10,5
	11,60
	0,236

	ТДЦН-80000/110
	115
	38,5
	9,76
	10,5
	11,60
	0,236

	ТРДЦН-125000/110
	115
	10,5-10,5
	10,5
	10,5
	11,9
	0,236

	ТДН-16000/150
	158
	6,6; 11,0
	11,5
	11,0
	11,8
	0,175

	ТРДН-32000/150
	158
	6,3-6,3; 10,5-10,5; 10,5-6,3
	10,86
	10,5
	10,14
	0,171

	ТРДН-63000/150
	158
	6,3-6,3; 10,5-10,5; 10,5-6,3
	10,66
	10,5
	10,0
	0,171

	ТРДН-32000/220
	230
	6,-6,6; 11-11; 6,6-11
	11,6
	12,0
	12,7
	0,182

	ТРДН-32000/220
	230
	38,5
	11,6
	12,0
	12,7
	0,182

	ТРДЦН-63000/220
	230
	6,6-6,6; 11-11; 6,6-11
	11,6
	12,0
	12,7
	0,182

	ТРДЦН-63000/220
	230
	38,5
	11,6
	12,0
	12,7
	0,182

	ТРДЦН-100000/220
	230
	11-11
	11,6
	12,0
	12,7
	0,247

	ТРДЦН-100000/220
	230
	38,5
	11,6
	12,0
	12,7
	0,247

	ТРДЦН-160000/220
	230
	11-11
	11,3
	12,0
	13,2
	0,247

	ТРДЦН-160000/220
	230
	38,5
	11,3
	12,0
	13,2
	0,247

	ТРДН-63000/330
	330
	63-6,3; 6,3-10,5; 10,5-10,5
	14,3
	11,0
	8,8
	0,175

	ТДН-63000/330
	330
	38,5
	14,3
	11,0
	8,8
	0,175


Додаток 2

Схеми реле серії РНТ-560


[image: image13.wmf]81

8

3

0

1

2

12

5

19

W

3p

6

4

53

109

12

11

W

2

КА

R

Ш

9

W

к.з.

'

R

К.З.

''

W

к.з.

33

26

0

4

8

16

20

24

137

25

10

3

4

5

6

12

W

2p

134

1

21

2

92

176

0

7

14

28

35

218

260

50

W

1p

5

7

КА


Рис. Д2.1  Принципова схема  і  схема ввімкнення  реле  РНТ-566

[image: image14.wmf]3

3

1

0

1

2

4

3

0

1

2

4

W

2p

W

1p

4

2

0

5

10

15

0

5

10

15

10

12

11

5

7

W

2

КА

R

Ш

6

8

КА

КА

9

W

к.з.

'

R

К.З.

''

W

к.з.


Рис. Д2.2.  Принципова схема  і  схема ввімкнення  реле  РНТ-567

Додаток 3

Схеми реле серії ДЗТ-11


[image: image15.wmf]3

W

2зp

1

6

0

33

26

19

5

5

4

3

2

218

116

134

92

4

1

W

1зp

1

6

0

5

4

3

2

33

26

19

5

5

7

КТ

8

W

p

7

260

0

35

28

21

14

50

9

КТ

10

11

12

W

2

R

Ш

25

65

105

145

30

20

10

0

W

Г

6

2


Рис. Д2.3. Принципова схема і схема ввімкнення реле ДЗТ-11/2


[image: image16.wmf]12

1

3

W

2зp

8

16

1

0

1

2

32

28

24

20

6

0

W

p

3

5

7

КТ

8

9

0

7

14

21

24

5

4

3

2

4

W

1зp

1

6

0

0

7

14

21

28

5

4

3

2

2

1

3

5

7

9

11

13

18

24

W

1

6

КТ

10

11

12

W

2

R

Ш


Рис. Д2.4. Принципова схема і схема ввімкнення реле ДЗТ-11


[image: image17.wmf]4

W

Г

7

72

1

5

4

3

2

1

31

25

19

13

0

6

5

7

КТ

КТ

10

11

12

W

2

R

Ш

72

2

3


Рис. Д2.5. Принципова схема і схема ввімкнення реле ДЗТ-11/5


[image: image18.wmf]3

7

3

1

0

5

22

15

8

5

1

12

8

3

1

0

4

23

18

13

11

2

11

3

13

14

7

0

21

97

69

41

55

18

6

0

24

145

115

85

9

12

25

W

3г

W

2г

6

8

W

3p

W

2p

25

20

10

0

30

145

105

65

100

30

10

0

40

250

200

150

7

20

50

W

1г

W

1p

2

4

КТ

W

12

R

1

W

22

R

2

W

32

R

1

20

19

17

КТ

13

15


Рис. Д2.6. Принципова схема і схема ввімкнення реле ДЗТ-13/2


[image: image19.wmf]W

3

p

1

6

0

33

26

19

12

5

5

4

3

2

8

24

18

13

11

9

7

5

3

1

W

1

9

4

24

0

137

109

81

53

25

20

16

12

8

W

2p

3

6

4

7

260

0

218

176

134

92

50

35

28

21

14

1

2

W

1p

5

7

КТ

КТ

10

11

12

W

2

R

Ш


Рис. Д2.7. Принципова схема і схема ввімкнення реле ДЗТ-11/3


[image: image20.wmf]3

5

1

3

1

0

4

2

3

1

0

4

2

W

4г

W

3г

6

8

3

4

2

0

6

27

19

11

26

3

1

0

4

41

36

31

2

21

W

2г

2

4

КТ

W

22

R

2

W

32

R

3

W

42

R

4

15

16

14

3

4

2

0

6

27

19

11

3

4

2

0

6

27

19

11

12

10

W

pд

"

W

pд

'

W

pд

'''

16

11

6

9

W

4г

3

4

2

0

6

27

19

11

7

КТ

11

13

W

12

R

1


Рис. Д2.8. Принципова схема і схема ввімкнення  реле ДЗТ-14


[image: image21.wmf]3

5

1

8

3

1

0

4

23

18

13

11

2

3

55

18

6

0

24

145

115

85

9

12

25

W

3г

W

2г

6

8

W

3p

W

2p

25

20

10

0

30

145

105

65

100

30

10

0

40

250

200

150

7

20

50

W

1г

W

1p

2

4

КТ

W

12

R

1

W

22

R

2

W

32

R

1

20

19

17

КТ

13

15

13

14

7

0

21

97

69

41

25

20

10

0

30

145

105

65

12

10


Рис. Д2.9. Принципова схема і схема ввімкнення  реле ДЗТ-13/3


[image: image22.wmf]200

400

600

800

1000

1200

F   ,А

роб

100

300

500

700

F ,А

Г


Рис. Д2.10. Гальмівні характнристики реле  
ДЗТ-11, ДЗТ-11/2, ДЗТ-11/3, ДЗТ-11/4, ДЗТ-11/5 і МЗТ-11


[image: image23.wmf]F   ,А

роб

200

F ,А

Г

400

600

800

1000

1200

1400

100

200

300

400

500

600

700

800


Рис. Д2.11. Гальмівні характнристики реле  ДЗТ-13, ДЗТ-13/2, ДЗТ-13/3, ДЗТ-13/4

Додаток 3.Таблиця Д3.1

Характеристики відгалужень автотрансформатора АТ-31

	Номінальний струм ввімкнення, що розглядається, А
	Номери використовува​них відгалужень авто​трансформатора струму типу AT-31, до яких підводяться вторинні струми від плеч захисту
	Максимальний допустимий струм увімкнення, А
	Номери використо​вуваних відгалужень автотрансформатора струму, до яких під(єднується транс​реактор реле TAV
	Номінальний струм відпайки трансреактора реле TAV, що використовується, А

	0,34
	1-2
	1-2
	1-11
	2,5

	0,37
	1-2
	1-2
	1-10
	2,5

	0,4
	1-2
	1-2
	1-9
	2,5

	0,41
	1-2
	1-2
	1-11
	3

	0,43
	1-2
	1-2
	1-8
	2,5

	0,44
	1-3
	1,32
	1-11
	2,5

	0,48
	1-2
	1-2
	1-9
	3

	0,49
	1-2
	1-2
	1-11
	3,63

	0,52
	1-2
	1-2
	1-8
	3

	0,53
	1-3
	1,32
	1-11
	3,63

	0,54
	1-2
	1,2
	1-10
	3

	0,56
	1-3
	1,32
	1-8
	2,5

	0,58
	1-3
	1,32
	1-10
	3

	0,6
	1-4
	1,8
	1-11
	2,5

	0,63
	1-3
	1,32
	1-9
	3

	0,64
	1-3
	1,32
	1-11
	3,63

	0,65
	1-4
	1,8
	1-10
	2,5

	0,68
	1-2
	1,2
	1-11
	5

	0,71
	1-4
	1,8
	1-9
	2,5

	0,72
	1-4
	1,8
	1-11
	3

	0,74
	1,2
	1,2
	1-10
	5


Продовження табл.Д3.1

	0,75
	1-3
	1,32
	1-11
	4,25

	0,76
	1-4
	1,8
	1-8
	2,5

	0,78
	1-4
	1,8
	1-10
	3

	0,8
	1-2
	1,2
	1-9
	5

	0,81
	1-5
	2,43
	1-11
	2,5

	0,82
	1-3
	1,32
	1-10
	4,25

	0,82
	1-3
	1,32
	1-11
	4,6

	0,85
	1-4
	1,8
	1-9
	3

	0,87
	1-4
	1,8
	1-11
	3,63

	0,88
	1-5
	2,43
	1-10
	2,5

	0,89
	1-3
	1,32
	1-11
	5

	0,95
	1-4
	1,8
	1-10
	3,63

	0,97
	1-3
	1,32
	1-10
	5

	0,97
	1-5
	2,43
	1-11
	3

	1,03
	1-5
	2,43
	1-8
	2,5

	1,06
	1-5
	2,43
	1-10
	3

	1,1
	1-6
	3,3
	1-11
	2,5

	1,11
	1-4
	1,8
	1-8
	3,63

	1,12
	1-6
	3,3
	1-11
	2,5

	1,2
	1,6
	3,3
	1-10
	2,5

	1,22
	1-4
	1,8
	1-11
	5

	1,23
	1-5
	2,43
	1-8
	3

	1,28
	1-5
	2,43
	1-10
	3,63

	1,29
	1-4
	1,8
	1-8
	4,25

	1,3
	1-6
	3,3
	1-9
	2,5

	1,34
	1-6
	3,3
	1-11
	3

	1,38
	1-5
	2,43
	1-11
	4,25

	1,39
	1-6
	3,3
	1-8
	2,5

	1,45
	1-7
	4,35
	1-11
	2,5

	1,49
	1-5
	2,43
	1-11
	4,6


Продовження табл. Д3.1

	1,5
	1-5
	2,43
	1-10
	2,5

	1,56
	1-6
	3,3
	1-9
	3

	1,58
	1-7
	4,35
	1-10
	2,5

	1.62
	1-5
	2.43
	1-11
	5

	1.71
	1-7
	4.35
	1-9
	2.5

	1.74
	1-6
	3.3
	1-10
	3.63

	1,76
	1-5
	2,43
	1-9
	4,6

	1,84
	1-7
	4,35
	1-8
	2,5

	1,89
	1-6
	3,3
	1-9
	3,63

	1,97
	1-8
	5,91
	1-11
	2,5

	2,02
	1-6
	3,3
	1-11
	4,6

	2,04
	1-6
	3,3
	1-10
	4,5

	2,05
	1-7
	4,35
	1-9
	3

	2,1
	1-7
	4,35
	1-11
	3,63

	2,14
	1-8
	5,91
	1-10
	2,5

	2,21
	1-7
	4,35
	1-8
	3

	2,21
	1-6
	3,3
	1-11
	5

	2,32
	1-8
	5,91
	1-9
	2,5

	2,36
	1-8
	5,91
	1-11
	3

	2,39
	1-6
	3,3
	1-9
	4,6

	2,49
	1-7
	4,35
	1-9
	3,63

	2,57
	1-8
	5,91
	1-10
	3

	2,66
	1-7
	4,35
	1-11
	4,6

	2,68
	1-7
	4,35
	1-10
	4,25

	2,8
	1-6
	3,3
	1-8
	5

	2,84
	1-8
	5,91
	1-11
	3,63

	2,9
	1-7
	4,35
	1-11
	5

	3,12
	1-8
	5,91
	1-10
	3,63

	3,14
	1-7
	4,35
	1-8
	4,25

	3,15
	1-7
	4,35
	1-9
	4,6

	3,16
	1-7
	4,35
	1-10
	5

	3,41
	1-7
	4,35
	1-9
	5


Продовження табл. Д3.1

	3,64
	1-8
	5,91
	1-10
	4,25

	3,68
	1-7
	4,35
	1-8
	5

	3,92
	1-9
	7,5
	1-10
	4,25

	3,93
	1-8
	5,91
	1-11
	5,

	3,95
	1-8
	5,91
	1-9
	4,25

	4,29
	1-8
	5,91
	1-10
	5


Таблиця Д3.2

Характеристики відгалужень автотрансформатора АТ-32

	Номінальний струм ввімк​нення, що розглядається, А
	Номери використовуваних відгалужень автотрансфор​матора струму типу AT-32, до яких підво​дяться вторинні струми від плеч захисту
	Максимальний допустимий струм ввімкнення, А
	Номери використовуваних відгалужень автотрансфор​матора струму, до яких під(єднується трансреактор реле TAV
	Номінальний струм відпайки трансреактора реле TAV, що використову​ється, А

	5,06
	1-5
	10
	1-3
	3,63

	5,15
	1-8
	15
	1-5
	2,5

	5,18
	1-7
	15
	1-4
	2,5

	5,31
	1-6
	10
	1-3
	3

	5,39
	1-6
	10
	1-5
	4,25

	5,41
	1-4
	10
	1-3
	5

	5,44
	1-3
	10
	1-2
	5

	5,47
	1-5
	10
	1-4
	4,25

	5,5
	1-5
	10
	1-2
	3,63

	5,61
	1-7
	15
	1-3
	2,5

	5,77
	1-6
	15
	1-2
	3

	5,84
	1-7
	15
	1-5
	3,63

	5,88
	1-4
	10
	1-2
	5


Продовження табл. Д3.2

	5,93
	1-6
	10
	1-4
	3,63

	6,1
	1-7
	15
	1-2
	2,5

	6,19
	1-8
	15
	1-5
	3

	6,22
	1-7
	15
	1-4
	3

	6,35
	1-6
	10
	1-5
	5

	6,41
	1-5
	10
	1-3
	4,6

	6,42
	1-6
	10
	1-3
	3,63

	6,44
	1-5
	10
	1-4
	5

	6,6
	1-9
	15
	1-5
	2,5

	6,74
	1-7
	15
	1-3
	3

	6,84
	1-7
	15
	1-5
	4,25

	6,94
	1-6
	10
	1-4
	4,25

	6,98
	1-5
	10
	1-3
	5

	6,99
	1-6
	10
	1-2
	3,63

	7,17
	1-8
	15
	1-3
	2,5

	7,32
	1-7
	15
	1-2
	3

	7,41
	1-7
	15
	1-5
	4,6

	7,49v
	1-8
	15
	1-5
	3,63

	7,51
	1-6
	15
	1-4
	3,63

	7,52
	1-7
	15
	1-4
	3,63

	7,6
	1-5
	10
	1-2
	5

	7,82
	1-8
	15
	1-2
	2,5

	7,92
	1-9
	15
	1-5
	3

	7,97
	1-8
	15
	1-4
	3

	8,05
	1-7
	15
	1-5
	5

	8,14
	1-7
	15
	1-3
	3,63

	8,25
	1-10
	20
	1-5
	2,5

	8,5
	1-9
	15
	1-4
	2,5

	8,63
	1-8
	15
	1-3
	3

	8,76
	1-8
	15
	1-5
	4,25

	8,81
	1-7
	15
	1-4
	4,25

	8,85
	1-6
	10
	1-3
	5

	9,2
	1-9
	15
	1-3
	2,5

	9,38
	1-8
	15
	1-2
	3

	9,49
	1-8
	15
	1-5
	4,6

	9,53
	1-7
	15
	1-3
	4,25


Продовження табл.Д3.2

	8,55
	1-7
	15
	1-4
	4,6

	9,57
	1-9
	15
	1-5
	3,63

	9,61
	1-6
	20
	1-2
	5

	9,64
	1-8
	15
	1-4
	3,63

	9,9
	1-10
	20
	1-5
	3

	10,0
	1-9
	15
	1-2
	2,5

	10,2
	1-9
	15
	1-4
	3

	10,3
	1-11
	20
	1-5
	2,5

	10,32
	1-7
	15
	1-3
	4,6

	10,38
	1-7
	15
	1-4
	5

	10,39
	1-11
	20
	1-5
	2,5

	10,41
	1-8
	15
	1-3
	3,63

	10,62
	1-10
	20
	1-4
	2,5

	11,05
	1-9
	15
	1-3
	3

	11,2
	1-7
	15
	1-3
	5

	11,3
	1-8
	15
	1-4
	4,25

	11,4
	1-8
	15
	1-2
	3,63

	11,5
	1-10
	20
	1-3
	2,5

	12,05
	1-10
	20
	1-5
	3,63

	12,12
	1-9
	15
	1-5
	4,6

	12,2
	1-7
	15
	1-2
	5

	12,35
	1-9
	15
	1-4
	3,63

	12,38
	1-11
	20
	1-5
	3

	12,5
	1-10
	20
	1-2
	2,5

	12,75
	1-10
	20
	1-4
	3

	13,2
	1-9
	15
	1-5
	5

	13,3
	1-11
	20
	1-4
	2,5

	13,35
	1-9
	15
	1-3
	3,63

	13,8
	1-10
	20
	1-3
	3

	14,01
	1-10
	20
	1-5
	4,25

	14,4
	1-11
	20
	1-3
	2,5

	14,51
	1-9
	15
	1-2
	3,63

	15,0
	1-10
	20
	1-2
	3

	15,2
	1-10
	20
	1-5
	4,6

	15,42
	1-10
	20
	1-4
	3,63

	15,60
	1-8
	15
	1-2
	5


Продовження табл. Д3.2

	15,65
	1-11
	20
	1-2
	2,5

	15,95
	1-11
	20
	1-4
	3

	16,5
	1-10
	20
	1-5
	5

	16,7
	1-10
	20
	1-3
	3,63

	16,9
	1-9
	15
	1-3
	4,6

	17,0
	1-9
	15
	1-4
	5

	17,25
	1-11
	20
	1-3
	3

	17,51
	1-11
	20
	1-5
	4,25

	18,05
	1-10
	20
	1-4
	4,25

	18,15
	1-10
	20
	1-2
	3,63

	18,4
	1-9
	15
	1-3
	5

	18,75
	1-11
	20
	1-2
	3

	19,95
	1-11
	20
	1-5
	4,6

	19,25
	1-11
	20
	1-4
	3,63

	19,52
	1-10
	20
	1-3
	4,25

	19,55
	1-10
	20
	1-4
	4-6

	20,0
	1-9
	15
	1-2
	5

	20,6
	1-11
	20
	1-5
	5

	20,9
	1-11
	20
	1-3
	3,63

	21,2
	1-10
	20
	1-4
	5

	21,25
	1-10
	20
	1-2
	4,25

	22,6
	1-11
	20
	1-4
	4,25

	22,7
	1-11
	20
	1-2
	3,63

	23,0
	1-10
	20
	1-2
	4,6

	24,4
	1-11
	20
	1-4
	4,6

	24,6
	1-11
	20
	1-3
	4,25

	25,0
	1-10
	20
	1-2
	5

	26,6
	1-11
	20
	1-2
	4,25

	28,8
	1-11
	20
	1-3
	5

	31,3
	1-11
	20
	1-2
	5


Додаток 4

Таблиця кодів ANSI
	№ п/п
	Код
	Вид захисту

	1.
	49
	захист від перевантажень

	2.
	27
	захист минимальної напруги

	3.
	59
	захист максимальної напруги

	4.
	59N
	захист максимальної напруги 3Uo

	5.
	50
	струмова відсічка

	6.
	51
	максимальний струмовий захист (МСЗ)

	7.
	51V
	МСЗ з блокуванням по напрузі

	8.
	81
	захист за частотою

	9.
	67
	максимальний струмовий спрямований захист

	10.
	67N 
	максимальний струмовий спрямований захист нульової послідовності

	11.
	79
	автоматичне повторне ввімкнення (АПВ)

	12.
	87G 
	диференційний захист генератора

	13.
	87T
	диференційний захист трансформатора

	14.
	87U
	диференційний захист блока

	15.
	63 
	газовий захист

	16.
	BF
	пристрій резервування відмови вимикача (ПРВВ)

	17.
	40
	захист від втрати збудження

	18.
	32
	захист потужності зворотньої послідовності

	19.
	37
	захист мінімальної потужності

	20.
	21
	захист мінімального опору

	21.
	46
	захист за струмом зворотньої послідовності

	22.
	47
	захист по напрузі зворотньої послідовності


ЛІТЕРАТУРА
1. Правила устройства электроустановок. М.: Энергоатомиздат, 1985, - 640 с.

2. Федосеев А.М. Релейная защита электроэнергетических систем. Релейная защита сетей. - М.: Энергоатомиздат, 1984, - 520 с.

3. Андреев В.А. Релейная защита, автоматика и телемеханика в системах электроснабжения: Учебник для студентов вузов спец. «Электроснабжение промышленных предприятий, городов и сельского хозяйства». – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Высш. шк., 1985, –391 с.

4. Андреев В.А. Релейная защита и автоматика систем электроснабжения. - М.: Высш. шк., 1991, - 496 с.

5. Федосеев А.М. Релейная защита электрических систем. М.: «Энергия», 1976, - 560 с.

6. Голубев М.Л. Расчеты уставок релейной защиты и предохранителей в сетях 0,4 – 35 кВ. – М., «Энергия», 1969, – 136 с. (Б-ка электромонтера, Вып.297).
7. Дроздов А.Д., Платонов В.В. Реле дифференциальных защит элементов энергосистем. – М., «Энергия», 1968, – 112 с.

8. Букович Н.В. Розрахунок струмів короткого замикання електроенергетичних систем / Під ред. Денисенко Г.І. – Львів, Вища шк. Вид-во при Львів. у-ті, 1988 – 248 с.

9. Ульянов В.А. Электромагнитные переходные процессы. М.: Энергия, 1970.

10. Руководящие указания по релейной защите. Вып. 11. Расчеты токов короткого замыкания для релейной защиты и системной автоматики в сетях 110 – 750 кВ. М.: «Энергия», 1979, - 152 с.

11. Руководящие указания по релейной защите. Вып. 13А. Релейная защита понижающих трансформаторов и автотрансформаторов 110-500 кВ. Схемы. М.: Энергоатомиздат, 1985, - 112 с.

12. Руководящие указания по релейной защите. Вып. 13Б. Релейная защита понижающих трансформаторов и автотрансформаторов 110-500 кВ. Расчеты. М.: Энергоатомиздат, 1985, - 96 с.
13. Титаренко М.В., Носков-Дукельский И.А. Релейная защита в электрических системах. - Львов: Издательство Львовского университета, 1959, - 375 с.

14. Гельфанд Я.С. Релейная защита распределительных сетей. – М.: Энергоатомиздат, 1987. – 386 с.

15. Фабрикант В.Л., Андреев В.А., Бондаренко Е.В. Задачник по релейной защите. Учеб. пособие для электроэнергетических специальностей вузов. М., «Высш. школа», 1971, – 608 с.
16. Справочник по наладке вторичных цепей электростанций и под​стан​ций / А.А. Антюшин, А.Е. Гомберг, В.П. Караваев и др.; Под ред. Э.С. Мусаэляна. – 
2-е изд., перераб. и доп. – М.: Энергоатомиздат, 1989. – 384 с.

17. Вавин В.Н. Релейная защита блоков генератор-трансформатор. М.: Энергоатомиздат, 1983.

18. Чернобровов Н.В. Релейная защита. Учебное пособие для техни​кумов. Изд. 4-е., перераб. и доп. М.: «Энергия», 1971. – 624 с.

19. Труб И.И. Индукционные реле тока. М.: Энергоатомиздат, 1990. – 
/56 с. (Б-ка электромонтера, Вып.624).
20. Голанцов Е.Б., Молчанов В.В. Дифференциалные защиты транс​форматоров с реле типа ДЗТ-21 (ДЗТ-23). М.: Энергоатомиздат, 1990. – 88 с. (Б-ка электромонтера, Вып.631).
21.  Молчанов В.В., Голанцов Е.Б. Панели дистанционных защит типа ПЗ-5 (ПЭ2105). М.: Энергоатомиздат, 1987. – 88 с. (Б-ка электромонтера, Вып.605).
22. Овчинников В.В. Реле РНТ в схемах диференциальных защит. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Энергоатомиздат, 1989. – 88 с. (Б-ка электромонтера, Вып.621).
23. Микропроцессорные устройства релейной защиты, автоматики и дистанционного управления. Принципы построения. – Киев. 2000 – 39 с.

24. Электротехнический справочник: В 3 т. Т. 3. В 2 кн. Кн. 1. Произ​водство и распределение электрической энергии (Под общ. ред. профессоров МЭИ: И.Н. Орлова (гл. ред.) и др.) 7-е изд., испр. и доп. – М.: Энергоатомиздат, 1988. – 880 с.

25. Перхач В.С., Кінаш Б.М. Російсько-український науково-технічний словник.- Львів: НУ “Львівська політехніка”, 1997, – 456 с.

НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

В.П. Кідиба, Т.М. Шелепетень 

ЗАХИСТ ТРАНСФОРМАТОРІВ
ТА АВТОТРАНСФОРМАТОРІВ

Редактор   

Технічний редактор

Комп’ютерне складання

Художник-дизайнер

PAGE  
150

_1055846142.unknown

_1055847036.unknown

_1095601696.vsd

_1095601964.vsd

_1095602081.vsd

_1095602274.vsd

_1095602317.vsd

_1095602192.vsd

_1095602063.vsd

_1095601859.vsd

_1055857332.unknown

_1060082205.vsd

_1095601564.vsd

_1060081469.vsd

_1055847042.unknown

_1055847016.unknown

_1055847028.unknown

_1055847006.unknown

_1055846120.unknown

_1055846128.unknown

_1055846107.unknown

